ПЛАН

ЗА ОПАЗВАНЕ НА

ОКОЛНАТА СРЕДА

ПЛАН

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

НА

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ“ ООД

Съгласуван и ……………………………….

одобрен

Ивайло Здравков

Председател на Асоциация по ВиК – Велико Търново

Утвърден ……………………………….

Илиян Илиев

Управител на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД,

гр. В. Търново

2024 г.

гр.Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ

# 1. В Ъ В Е Д Е Н И Е........................................................................................7

# 2. Ц Е Л ...........................................................................................................8

3. ПО Д Ц Е Л И....................................................................................................9

4. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА

4.1. Община Велико Търново...................................................................................10

4.2. Община Горна Оряховица..................................................................................22

4.3. Община Свищов..................................................................................................25

4.4. Община Лясковец...............................................................................................27

4.5. Община Стражица...............................................................................................29

4.6. Община Павликени.............................................................................................31

4.7. Община Полски Тръмбеш..................................................................................34

4.8. Община Сухиндол...............................................................................................37

4.9. Община Елена......................................................................................................40

4.10. Община Златарица.............................................................................................46

5. ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО СЕКТОР ПИТЕЙНИ ВОДИ......................................................................................................................48

5.1. Водоснабдяване Община Велико Търново...................................................... 50

5.2. Водоснабдяване Община Горна Оряховица.....................................................55

5.3. Водоснабдяване Община Свищов.....................................................................58

5.4. Водоснабдяване Община Лясковец...................................................................63

5.5. Водоснабдяване Община Стражица..................................................................65

5.6. Водоснабдяване Община Павликени................................................................69

5.7. Водоснабдяване Община Полски Тръмбеш.....................................................75

5.8. Водоснабдяване Община Сухиндол.................................................................79

5.9. Водоснабдяване Община Елена........................................................................82

5.10. Водоснабдяване Община Златарица...............................................................87

6. ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО СЕКТОР   ОТПАДЪЧНИ ВОДИ...........................................................................................91

6.1. Канализация  Община Велико Търново............................................................91

6.2. Канализация Община Горна Оряховица...........................................................96

6.3. Канализация  Община Свищов........................................................................101

6.4. Канализация Община Лясковец.......................................................................106

6.5. Канализация Община Стражица......................................................................107

6.6. Канализация Община Павликени....................................................................114

6.7. Канализация Община Полски Тръмбеш........................................................ 118

6.8. Канализация Община Сухиндол..................................................................... 120

6.9. Канализация Община Елена.............................................................................121

6.10. Канализация  Община Златарица.................................................................. 121

6.11.Отпадъчни води от Пречиств.станция за питейни води „Йовковци”........ 122

7.  ПРОГРАМАТА ЗА ДЕЙСТВИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА.............................................................................123

8. ПРИЛОЖЕНИЯ..................................................................................................132

# Списък на използваните съкращения

В и К   - Водоснабдяване и канализация

ПСОВ - Пречиствателна станция за отпадъчни води

ГПСОВ - Градска пречиствателна станция за отпадъчни води

ПСПВ – Пречиствателна станция за питейни води

ЗУО - Закон за управление на отпадъците

ЗВ - Закон за водите

ЗООС – Закон за опазване на околната среда

РЗИ – Регионална здравна инспекция

РИОСВ - Регионална инспекция по околна среда и води

ИЕО – Индивидуални емисионни ограничения

ЕЖ - Еквивалент брой жители

ПС – Помпена станция

### А. Общи документи

- Закон за опазване на околната среда

- Закон за управление на отпадъците

- Закон за ратифициране на поправки на Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане;

- Закон за местните данъци и такси

- Закон за устройство на територията

- Закон за защитените територии

- Закон за водите

### В. Специфични документи

- Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн. ДВ, бр.85 от 2012 г., бр. 100 от 16.12.2022 г. )

- Наредба № 4 от 5.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. ДВ, бр.36 от 2013 г.)

- Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Издадена от Министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.)

- Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (обн. ДВ, бр. 89 от 22.10.1996 г., изм. и доп. – бр. 30 от 2002 г.)

- Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн. ДВ, бр.111 от 27.12.2013 г.)

- Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, приета с ПМС от 25.01.2017 г. (изм. ДВ, бр. 100 от 16.12.2022 г.)

- Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС №277 от 05.11.2012 г. (обн. ДВ, бр.89 от 13.11.2012 г.)

- Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (изд. от Министъра на околната среда и водите и Министъра на здравеопазването, (обн. ДВ, бр. 53 от 8.07.2022 г.)

- Наредба №1 от 04.06.2014 г.за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр.51 от 20.06.2014 г.)

- Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, приета с ПМС №201 от 04.08.2016 г. (обн. ДВ, бр.63 от 12.08.2016 г.)

- Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, приета с ПМС №351 от 27.12.2012 г., изм. и доп., бр. 100 от 16.12.2022 г.

- Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, приета с ПМС №352 от 27.12.2012 г. (обн. ДВ, бр.2 от 08.01.2013 г.)

- Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС №256 от 13.11.2013 г. (обн. ДВ, бр.100 от 19.11.2013 г.)

- Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци, приета с ПМС №195 от 10.07.2014 г., изм., бр. 47 от 5.06.2018 г.

- Наредба № Н-4 от 2.06.2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци, oбн., ДВ, бр. 52 от 16.06.2023 г.

С. Стратегически документи

- Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г.

- Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Република България за периода 2014-2020 г.

- Обща програма на ЕС за действие за околната среда до 2030 г.

# В Ъ В Е Д Е Н И Е

Планът за опазване на околната среда на ВиК „Йовковци” ООД  гр. Велико Търново е разработен в съответствие с Общинските програми по чл.79, ал.1 от ЗООС и обхваща периода 2022 - 2026г.

Основното предназначение на плана за опазване на околната среда е да постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми в обслужваната от ВиК „Йовковци” ООД гр. Велико Търново (Оператора) територия и да се запази доброто състояние на околната среда.

Настоящият план за опазване на околната среда на ВиК „Йовковци” ООД         гр. Велико Търново се отнася за населените места от следните общини: Община Велико Търново, Община Горна Оряховица, Община Лясковец, Община Павликени, Община Свищов, Община Полски Тръмбеш, Община Стражица, Община Златарица, Община Сухиндол и Община Елена.

Карта:  Обслужван регион от оператора

# Ц Е Л

Основните цели на Плана за опазване на околната среда са:

»  Определяне на съществуващото състояние във ВиК „Йовковци”ООД гр. Велико Търново, желаните резултати и начините за постигането им;

»  Открояване на приоритетите на ВиК „Йовковци”ООД  гр. Велико Търново и съобразяване на мерките с националните програми, областните и общински стратегии;

» Предвиждане на основните мерки, чрез които следва да се изпълнят задълженията на ВиК „Йовковци”ООД  гр. Велико Търново и да се реализират правомощията, делегирани от нормативните актове в областта на околната среда;

» Аргументиране на проектите по ВиК, предложени за финансиране от общински, национални и други източници на финансиране;

» Използване на оптимално ограничени финансови и човешки ресурси, съсредоточени за решаване на най-приоритетните проблеми.

В настоящия План за опазване на околната среда са предвидени мерки за осигуряване на необходимия обем информация и използването й при последващата му актуализация.

Приложен  е  План  за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води (изготвя се ежегодно), съобразно индивидуалните емисионни ограничения по потоци и места на заустване, съгласно разрешителните.

Програмата за управление на утайките и дейностите по отпадъците са разработени в съответствие със ЗУО и са неразделна част от Плана за опазване на околната среда на ВиК „Йовковци”ООД гр. Велико Търново. Включването на целите и мерките за този сектор в Плана  за опазване на околната среда определя приоритетността им в целия комплекс от екологични проблеми на Великотърновска област.

# П О Д Ц Е Л И

•	Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда в обслужваната територия от ВиК „Йовковци”ООД гр. Велико Търново, да установи причините и да предложи решения и действия за тяхното преодоляване.

•	Да открои приоритетите в разглежданата област.

•	Да се намали въздействието върху околната среда вследствие процеса на водовземане и да се опазва и подобрява качеството на повърхностните и подземни водоизточници.

•	Да се осигурява непрекъснато вода с високо качество на потребителите, отчитайки въздействието върху околната среда.

•	Да се поддържа високо качество на питейната вода, предоставена на потребителите, като непрекъснато се изпълнява програмата за намаляване загубите на водоснабдителната мрежа, заложена в бизнес плана на дружеството.

•	Да се обменя и осигурява важна информация за опазване на околната среда с клиенти, служители и други заинтересовани лица.

•	Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси като ги съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми.

Дългосрочните действия на ВиК „Йовковци”ООД гр. Велико Търново по опазване на околната среда са включени в бизнес плана на дружеството, като за всеки един показател за качество на предоставените услуги е посочена конкретна цел.

Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана

съобразно настъпилите промени в приоритетите на Оператора, в националното законодателството и други фактори със стратегическо значение.

4. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА

4.1.  Община Велико Търново

Природно-географски и териториално – административни характеристики

4.1.1.  Географско разположение

Община Велико Търново е разположена на границата между две природо-географски области – Старопланинска и Дунавска равнина (нейният среден дял, разпростиращ се между реките Вит и Янтра). Старопланинската част е представена основно от Предбалкана, а само най-южните части на общината попадат в същинската старопланинска верига.

Водещият град на общината отстои на приблизително еднакво разстояние от Русе и Стара Загора и е разположен по средата между Варна и София. Град Велико Търново е в непосредствена близост до  областния център Габрово и на равни отстояния в източно и западно направление от областните центрове  Търговище и Ловеч. Общинският център гр. Велико Търново е част от Северния централен район и е разположен недалеч от административния център на района – гр. Русе.

Община Велико Търново споделя граници с общините Горна Оряховица, Лясковец, Златарица,  Елена,  Павликени,  Полски  Тръмбеш,  Гурково  (област  Стара  Загора), Трявна, Дряново и Севлиево (от област Габрово).

Местоположението на общината я превръща в пресечна точка между направленията изток-запад и север-юг. Направлението, успоредно на Стара планина и северно от нея се маркира от първокласен път I-4,  а в перспектива и от трасето на АМ „Хемус“. Направлението север-юг се изразява от трансевропейски коридор №9 (от Хелзинки до Александруполис), представен в рамките на България основно от път I-5 (Русе – Велико Търново – Габрово – Стара Загора – Димитровград – Кърджали - Маказа). Общината се пресича от двойната електрифицирана жп линия Варна – Горна Оряховица – София.

4.1.2.   Релеф

Релефът на общината е твърде разнообразен – на юг планински, в централните части хълмист и ниско планински, на север равнинен, разчленен от реките Янтра, Белица, Росица, Негованка и др. и техните притоци. Средната надморска височина е 208 м.

В морфографско  отношение  територията  на  община Велико  Търново  се намира на границата между Мизийската хълмисто-платовидна равнина и Старопланинската система. В релефа преобладават хълмистите междудолинни ридове, а в южната периферия на равнината, при преминаването й в  Саропланинската система, се наблюдават широки, плоскоридови и платовидни пространства. От всичането си в тази периферия дунавските притоци (на места с каньоновидни долини със значително вертикално разчленение) я разкъсват и в релефа се очертават изолирани моноклинални височини и плата. Те очертават една издържана морфографска ивица с характер на стъпало, пространствено съвпадаща до голяма степен с т.нар. външна ивица на Предбалкана. Много често билните части на тези височини са бронирани от устойчиви на денудацията варовици и пясъчници, които формират стръмни откоси. Най-честата стойност на вертикалното разчленение на релефа е 50-100 м/км2, но в отделни случаи то достига 300 м/км2 .

Територията на общината условно попада в три физикогеографски области на България – Средна Стара планина, Средния Предбалкан и  Средната Дунавска равнина.

Към Старопланинската физикогеографска област се отнасят северните части на Тревненска  планина,  заемаща  най-южната  част  общината.  Тук  се  намира  и  най- високата точка на общината – връх Чукара (946 m), разположен южно от село Горановци. Източно от  Прохода на Републиката в пределите на общината попадат най- северозападните  разклонения  на   Елено-Твърдишка  планина  с  максимална  височина връх Главите 939 m.

Около 3/4 от територията на община Велико Търново попада в пределите на  Средния Предбалкан, като преобладаващият релеф е ниско планински и хълмист. Тук са обособени 9 броя възвишения, височини, ридове и плата, които попадат изцяло или частично в пределите на общината. Западно от долината на река Белица (десен приток на Янтра) се простират североизточните разклонения на Габровските възвишения – връх Йовчевски рът (716 m). Югоизточната част на общината, източно от долината на река  Белица се заема от западните и северни склонове на  Еленските височини – връх Вятърницата (743m).

Географска карта на района  на община Велико Търново

Цялата средна част на общината е заета от ниски възвишения и плата. От изток на запад се редуват: Западната част на Присовския рид (409 m). На север от него и източно от Търновския пролом на река Янтра – западните и югозападните склонове на Арбанашкото плато (440 m). На запад от пролома – Беляковското плато (440 m) и неговото западно продължение – Търновските височини (440 m). Югозападно от областния център Велико Търново, между долината на Янтра на север и Дряновска река на югоизток – полупланинският рид Меловете (връх Бакладжия 477 m). Западно от него, след Ветринския пролом на Янтра – северната част на рида Стените (връх Гюнето 510 m). И накрая, в най-западната част на общината, северозападно от горното течение на река Негованка (десен приток на Росица) – най-югоизточните склонове на платото Плужна (връх Картала 394 m). Най-северната част на общината, северно от Търновските  височини, е заета от южните части на Средната Дунавска равнина и конкретно широката долина на река Росица, като тук източно от село  Ресен е и най- ниската точка на общината – 54 m н.в.

Характерна особеност е наличието на льос, покриващ почти изцяло ниско разположените скали.

Характерни са хълмисти възвишения, плата, асиметрични и каньоновидни речни долини.

4.1.3.   Климат

Макроклиматично положение и общи циркулационни фактори

Община Велико Търново се намира в умерено-континенталната климатична зона на страната (фигура). Тази зона е разположена северно по отношение на останалите две зони (Преходно-континенталната и Континентално- средиземноморската) от територията  на България. Това   географско положение определя общите параметри на факторите, обуславящи макро-климатичните черти на територията на общината -слънчевата радиация и атмосферната циркулация. Подстилащата повърхнина със своята физико-географска специфика - топография, ориентация спрямо въздушния пренос, експозиция спрямо географските посоки, надморска височина, пресеченост на терена и др., обуславя мезо-и микро-климатичните особености на тази територия. Със своята значителна меридионална пространност, тя влиза в обхвата на две климатични под-зони (в границите на умерено-континенталната зона), а именно: Предбалкан и Западна и Средна Стара планина. Основната част от общинската територия попада в първата под-зона – Предбалкана, продължавайки на север до климатичната зона Средна Дунавска равнина.

Фигура: Картосхема на част от климатичните зони и под-зони в   България (територията на община В.Търново попада в А.5 и А.6):

А. Умерено-континентална климатична зона

А.5. Под-зона „Предбалкан“

А.6. Под-зона „Западна и Средна Стара планина“

Макро - климатичното положение на този локалитет определя като негови най - характерни белези на климата топлото лято и студената зима, голямата годишна амплитуда на температурата на въздуха, пролетно-летния максимум и зимния минимум на валежите и ежегодната, сравнително устойчива снежна покривка.

През лятото над умерено-континенталната климатична зона преобладават субтропични въздушни маси, поради което температурите на въздуха са високи и не се различават съществено от температурите в равнинните части на Южна България. По-интензивни захлаждания настъпват през първата половина на сезона, когато нахлуванията по студените фронтове на атлантическите циклони са най-чести.

Пролетта и есента са с приблизително еднакви температури в равнинните и хълмистите райони на областта. Разликите между температурите на м.април и м.октомври са няколко десети от градуса, като най-често октомври е по-топъл.

Студената и сравнително суха зима на тази климатична зона се обуславя от преобладаването на синоптични обстановки на размито барично поле с относително високо налягане (антициклон), когато в условията на радиационно изстиване и температурни инверсии в котловините и в речните долини температурите на въздуха са най-ниски за съответната надморска височина.

Валежите за цялата климатична зона са максимални през май-юни, и минимални през февруари-март. Този вътрешногодишен ход не зависи от надморската височина. Годишните суми в равнинните и хълмистите райони са около 520 - 650 мм, а с увеличаване на надморската височина нарастват до над 1000 мм. Повишаването на валежното количество не е свързано само с надморската височина, но и с орографското изложение на склоновете. По северните склонове на Стара планина и Предбалкана валежите са по-високи поради добре изразения орографски ефект върху нахлуващите през топлото полугодие от северната  половина  на  хоризонта  хладни и влажни въздушни маси.

Преобладаващите ветрове са западните и северозападните, следвани от източните и североизточните, особено през преходните сезони. В речните долини, в негативните земни форми и по склоновете на хълмовете и планините посоката на вятъра се модифицира  под  влияние  на  релефа  и  обикновено съвпада с надлъжната  ос  на долината, или е противоположна на изложението на склона.

Средната годишна скорост на вятъра (фигура) в метеорологична станция Велико Търново е 1,3 m/s (двойно по-ниска от тази, в съседно  разположената мет. станция Горна Оряховица, където скоростта е 2,2 m/s). Годишната ѝ амплитуда е слабо изразена   - около 0,8 m/s. Средната месечна скорост е най-висока през март (1,8 m/s) и най-ниска през юли (1,0 m/s), и август, септември и октомври (с по 1,1 m/s). Най- висок относителен дял през годината имат слабите ветрове със скорост от 0,1 до 1,9 m/s, както и тези, със скорост между 2,0 и 5,9 m/s. Те представляват съответно по 71,3% и 23,4% от всички случаи с вятър. На трето място (едва с 3,1%) се нареждат ветровете със скорост от 6 до 9,9 m/s. Всички останали ветрове, със скорост > 9,9 m/s, представляват под 1% от всички случаи с вятър. Много силните ветрове, над 20 m/s, имат пренебрежимо нисък процент от случаите с вятър – 0,2%. Тихото време има много висок относителен дял – около 63%, при 37% случаи с вятър. В близката станция Г.Оряховица това съотношение е доста по-добро (съответно 43% към 57%) по отношение възможностите за очистване на въздушния басейн от замърсители.

Фигура: Годишен ход на скоростта на вятъра (V), ст. В.Търново.

Средната годишна посока на  вятъра има най-висока  честота  от  запад  (33,4%), следвана от север (28,2%) и северозапад (20,6)%. Останалите посоки имат малък относителен дял, достигайки най-много 6,1% (от юг), с което допринасят за една монопосочна структура на вятъра от запад-северозапад-северната четвърт на хоризонта. Според средногодишната си скорост, по-силни ветрове духат най- често от югоизток  (ср. год.скорост 3,8 m/s), следвани от тези, от запад (3,6 m/s) и от юг (3,2 m/s). От останалите географски посоки скоростта на вятъра се движи от 2,6 до 3,1 m/s средно годишно. Така, по този показател ветровете във Велико Търново оформят една сравнително равномерно оформена роза. Противоположно на това, най-силните ветрове (със скорост ≥ 14 m/s) оформят роза със силно деформирана, монопосочно ориентирана структура. Те духат най-често от запад (63,2%). От останалите посоки с относително по-висока честота (19,1%) са ветровете от юг. Силните ветрове се проявяват най-много през февруари, март и ноември, като общият годишен брой на дни с такива ветрове (>14 m/sec) е около 14,5 (спрямо 11,3 дена в Г.Оряховица).

Веднъж годишно може да се прояви вятър със скорост 17 m/s, веднъж на 5 години – със скорост 23 m/s, веднъж на 10 години – със скорост 24 m/s, и т.н., а веднъж на 100 години – със скорост 35 m/s.

Температурата на въздуха във Велико Търново има средна годишна стойност 11,5ºС. Характеризира се с добре изразен годишен ход, с  максимум  през  юли (22.5ºС) и минимум през януари (0,1ºС). Средната годишна температурна амплитуда е значителна (22,4ºС), но тя е по-ниска от тази, в близко разположената метео-станция Горна Оряховица (25,2ºС).

Максималната температура следва същия годишен ход, но стойностите ú са по-високи спрямо средните с около  6,9ºС през м.юли и с 3ºС през м.януари. Абсолютният максимум на температурата във Велико Търново е 41,1ºС. Годишната амплитуда на абсолютната максимална температура е 20,7ºС.

Минималните температури също следват годишния ход на средните, но са по-ниски от тях средно с 4,8ºС през януари, с 5,4ºС и 4,4ºС съответно през април и октомври, и с 6,5ºС през август. Абсолютният минимум за  Велико  Търново е минус 28,1ºС.

Годишната амплитуда на абсолютните минимални температури е изключително висока (37,9ºС) (но е по-ниска в сравнение с тази, в ст. Г.Оряховица - 42,7 ºС), което подчертава континенталността на климата в този локалитет.

По данни за по-нов наблюдателен период, средната годишна температура на въздуха във Велико Търново е по-висока с 1,2 ºС спрямо тази, за по-ранен 30-годишен наблюдателен период (1979÷2008) (фигура). През някои отделни месеци и периоди от годината тази разлика е доста по-ниска, или по-висока. Така напр., през януари тя е 0,7 ºС, но през август е  2,2ºС, а през ноември е 2,7ºС).

Фигура: Годишен ход на температурата на въздуха (T) в ст. В.Търново за два различни наблюдателни периода: 1979-2008 (бяла линия) и 2008-2012 (жълта линия)

Температурни инверсии. Инверсиите (фигура) се формират най-често в негативни земни форми – котловини, речно-долинни разширения, обширни, орографски засенчени равнини и низини, и др. Известно е, че земите, разположени между р.Дунав и северните склонове на Предбалкана и Стара Планина, са част от значително по-обширната Долнодунавска низина, затворена между Централните и Южните Карпати, и Стара планина. Източно от р.Янтра тази низина се «запушва» от по-високо издигнати платовидни земи, превишаващи височината й със 100-200 м, а на някои места и повече. По такъв начин Дунавската  равнина,  заедно с Влашката  низина на север, оформя  едно  огромно «корито», задържащо значителни по обем студени и тежки въздушни маси, в резултат на формиращите се в него широкообхватни, приземни термични инверсии. Така, инверсиите по територията на Великотърновска община, формирани главно в долинни разширения на р.Росица, р.Янтра и техните притоци, се разглеждат като частни случаи на инверсиите, свързани климатогенно с Долнодунавската низина. Те се формират най-често в по-ниските места от територията на общината,  като част от единния процес, засягащ Долнодунавската низина. Местните физикогеографски особености на Велико Търново го поставят в относително неблагоприятно положение, в сравнение с други части на Северна България. Това се вижда на фигурата, представяща честотата на приземните термични инверсии (на база минимални денонощни температури) на различни хипсометрични нива в тази част на страната (100, 200, 500 и 1000 м н.в.). Фигурата показва, че честотата на приземните термични инверсии е най-голяма в местата с надморска височина 100-200 м. С увеличаване на надморската височина броят на инверсиите намалява. Наред с това, от фигурата се вижда, че инверсиите, разкрити по минимални денонощни температури на въздуха, имат най-голям брой през лятото. Те превишават значително броя на инверсиите, разкрити по средни денонощни температури. Това показва, че макар и много на брой, летните инверсии са с много по-малко вертикално разпространение и устойчивост. Те най-често са свързани с естествения денонощен термичен режим на приземния атмосферен слой. Затова се наблюдават само в ранните утринни часове, вследствие на радиационното изстиване през нощта, но с настъпване на деня и повишаване на температурите тези инверсии бързо се разрушават.   Базирани на средноденонощните температури на въздуха, във Велико Търново, най-голям брой инверсии се откриват през зимния и есенния сезон (представени съответно от м. януари и м.октомври с по 13 и 11 случая), следвани от лятото (м. юли) – 9 случая, и пролетта (м.април) – 6 случая.

В обобщение, локалните топлинни условия на общината се формират под влияние на добре изразената континенталност на климата в района, както и на граничното положение на района между Дунавската равнина и първите предпланински възвишения на Предбалкана и Стара планина. В планински условия, в южната част на общината, поради по-високите скорости на вятъра инверсните състояния са много по-рядко явление. Тук следва да изключим случаите на затворени вътрешнопланински полета и долинни разширения, които са преподставка за задържане и натрупване на студени въздушни маси и понижаване на атмосферната динамика. Прилежащите към планината по-ниски земи, като част от обширната Долнодунавска низина, са изложени много по- често на безветрени състояния.

Фигура: Честота (F) на приземните термични инверсии  (на база мин. денон. температури на въздуха) на различни хипсометрични нива в Северна България

Валежно – влажностни фактори

Относителната  влажност на  въздуха (фигура) в  станция  Велико  Търново  е  72%  средно годишно, с най-високи стойности през декември и януари (с по 81% средно месечно) и най-ниски  стойности  –  през  август  (62%  средно  месечно) и юли, и септември (съответно с по 65% средно месечно). Абсолютната минимална относителна влажност е 12% (през април и август). В 27% от дните в годината средната денонощна максимална температура на въздуха е равна, или по висока от 25ºС. От тези 27% около 11% са дни с относителната влажност, равна, или  надвишаваща 55%. При подобни ситуации е възможно ускоряване на химичното взаимодействие между въздушните замърсители и формирането на нови, още по-токсични съединения.

Фигура: Годишен ход на средната (червена линия) и абс.минималната (синя линия; по Г. Оряховица) в ст. Велико Търново

Мъгли. Метео-станция гр. Велико Търново е с не толкова висок брой на дни с мъгла (26 дена средно годишно), в сравнение с други, близко разположени места (напр. ст. Г.Оряховица – общо около 57 дена ср.годишно). Тези дни са разпределени неравномерно през годината, със значително по-висок брой през студеното полугодие (фигура). Така от м. октомври до м. март,  вкл., общият брой на дни с мъгла достига 23. В останалата част от годината – от април до септември, дните с мъгла са само 2,2, с минимум през септември – средно около 0,1 дена, и през август – средно 0,2 дена. Максималният годишен брой на дни с мъгла също е значителен - 94 (но доста по-нисък от този, в Г.Оряховица – 144 дена), с максимален месечен брой от 16-17 дена  през декември и ноември, следван от януари – 14 дена, и февруари, и октомври – с по 12 дена. Тези стойности са около, или по-ниски от стойностите на други, близко разположени станции. Така напр., в Сухиндол максималният годишен брой на дни с мъгла е 89, в Павликени – 98, във Вардим – 101, в Севлиево - 140. Относително по-ниският брой на дните с мъгла във Велико Търново вероятно се дължи на специфични, локални морфографски,  температурно-влажностни и ветрови параметри на района и заслужава специално по-нататъшно изследователско внимание.

Фигура: Годишен ход на средния (в по-светло) и максималния (в по-тъмно) месечен брой на дни с мъгла (М), ст. Велико Търново

Облачност.  Средната годишна обща облачност във Велико Търново е 5,1 бала (5,5 бала в Г.Оряховица) (при 10 бала – плътна облачност; при 0 – ясно небе), с по- значителни стойности през периода ноември – март  (между 6,0 и 6,8 бала). Най-ниски са нейните стойности през август – 2,8 бала.

Годишният брой на мрачните дни във Велико Търново е 98,1 (в Горна Оряховица е 107,3), с максимум през декември – 14,9 дни, и минимум през юли и август – съответно 2,8 и 1,9 дни. Ясните дни през годината са по-малко от мрачните - общо 81 (в Г. Оряховица 74), с противоположен годишен ход спрямо този, на мрачните дни. Максимумът им се наблюдава през август –14,7 дни, а  минимумът – през януари – 3 дни средно месечно (фигура).

Фигура : Годишен ход на ясните дни (cl, в жълто) и мрачните дни (d, в сиво) по обща облачност,  ст. В.Търново

Валежи. Годишната валежна сума във Велико Търново е 674 мм. Вътрешногодишното ú разпределение се характеризира с един главен максимум и един слабо изразен вторичен максимум. Минимумите също са два – един главен и един добре изразен вторичен. В сезонно отношение най-висока е валежната сума за лятото (юни, юли и август) – общо 199 мм, следвана от пролетта (март, април и май) – общо 193 мм, есента (септември, октомври и ноември) – общо 145 мм , и зимата – общо 137 мм.  Разгледани по месеци, максималните валежни суми се регистрират през май и юли (първичен максимум) – съответно по 81 мм и 73 мм, и през ноември и декември (вторичен максимум) – с по 52 и 50 мм. Минималните валежни количества са двойно по-малки – 40 мм през февруари и 40 мм през октомври  (фигура). През месеца с максимално валежно количество – май, най-голяма повтаряемост (24%) има валеж от групата 61÷80 mm. На второ място - с 22%, са валежите от групата над 120 мм. През месеца с вторичен валежен максимум – ноември, най-голяма повтаряемост (24%) имат валежи от групата 21÷40 mm, следвани от валежи от група 41-60 мм с 22% честота. Последното говори за наличие на по-значителни извалявания по време на пролетния максимум на валежите. Средният максимален денонощен валеж е 27 мм (през юни), а абсолютният максимален денонощен валеж е достигнал 88 мм (през м. юни, 1957 г.),надвишавайки средната месечна валежна сума (70 mm) за този месец.

Фигура: Годишен ход на месечните валежни  суми (Р), ст.В.Търново

Описаният вътрешногодишен режим на валежите отразява положението на разглежданата територия спрямо климатичните зони на страната, обединявайки главно черти на преходно-континенталната климатична зона (късно пролетен валежен максимум), със слабо застъпени черти и на континентално-средиземноморската климатична зона (късно-есенен валежен максимум). Най-нови научни изследвания установяват тенденция на увеличаване и на септемврийските валежи, обусловено от активизиране на средиземноморския циклогенез.

    - Население

Селищната структура на община Велико Търново обхваща 36 населени места от които три града (гр. Велико Търново, гр. Дебелец и гр. Килифарево), 23 села: Арбанаси, Буковец, Велчево, Вонеща вода, Ветринци, Войнежа, Въглевци, Габровци, Големаните, Дичин,  Емен,  Къпиново,  Малки  чифлик,  Миндя,  Момин  сбор,  Никюп,  Плаково, Пушево, Райковци, Русаля, Хотница, Шереметя, Ялово и 10 махали.

За 2020г. изчисленото постоянно население на община Велико Търново (според НСИ) е 85484 лица, или 37% от населението на Област Велико Търново. В общинския център гр. Велико Търново в края на 2020г. живеят 71948 лица, а останалото население в размер на 13536 души живеят в останалите населени места.

Към  2020г. населението на Област  Велико Търново и  Община Велико Търново по населени места и пол е представено в таблица № 1.4.1

Таблица № 1.4.1 Население на област Велико Търново и община Велико Търново

|  | Общо |  |  | В градове |  |  | В села |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всичко | мъже | жени | всичко | мъже | жени | всичко | мъже | жени |
| Велико Търново | 229 718 | 110 803 | 118 915 | 160 186 | 76 540 | 83 646 | 69 532 | 34 263 | 35 269 |
| Велико Търново | 85 484 40 639 44 845 71 948 33 925 38 023 13 536 6 714 |  |  |  |  |  |  |  | 6 822 |

Източник: НСИ, 2020г.

Текущата демографска ситуация в община Велико Търново се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, намаляваща раждаемост и задържащо се високо равнище на обща смъртност. За областния център-гр. Велико Търново за 2020 г.  е отчетен отрицателен миграционен прираст и намаляащо население по данни на НСИ и Евростат. (Таблица № 1.4.2)

Таблица № 1.4.2. Население на град Велико Търново за 2018г. и 2020г.

|  | 2016г. |  |  | 2018г. |  |  | 2020 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всичко | мъже | жени | всичко | мъже | жени | всичко | мъже | жени |
| Град Велико Търново | 74469 35528 38941 74721 35546 39175 71 948 33 925 38 023 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Източник: НСИ, 2020 г.

В таблица № 1.4.3. е представено населението на община Велико Търново и гр. Велико Търново под, във и над трудоспособна възраст към 31.12.2018г.

Таблица № 1.4.3. Население под, във и над трудоспособна възраст на община Велико Търново

| Възрастови групи | общо |  |  | в т.ч. градовете |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всичко | мъже | жени | Всичко | мъже | жени |
| Велико Търново | 85 484 | 40 639 | 44 845 | 71 948 | 33 925 | 38 023 |
| Под трудоспособна възраст | 12 192 | 6 146 | 6 046 | 10 984 | 5 530 | 5 454 |
| В трудоспособна възраст | 53 419 | 26 966 | 26 453 | 46 064 | 22 906 | 23 158 |
| Над трудоспособна 19 873 7 527 12 346 14 900 5 489 9 411 възраст |  |  |  |  |  |  |

Източник: НСИ, 2020 г.

  - Община Горна Оряховица

Природно-географски и териториално – административни характеристики

4.2.1.  Географско разположение

Община Горна Оряховица се намира в Северен централен регион на Северна България и е включена в административно-териториалните граници на област Велико Търново. Община Горна Оряховица е с обща площ 318 км2, втора по големина и по икономически потенциал в област Велико Търново. В територията на Общината попадат части от Централната част на Дунавската равнина и част на Средния Предбалкан. Община Горна Оряховица e разположена в подножието на Арбанашката планина, по поречието на река Янтра.

Селищната мрежа на Община Горна Оряховица включва 14 населени места в т.ч 2 града и 12 села (гр.Горна Оряховица, гр.Долна, с.Оряховица, с.Първомайци,  с.Драганово, с.Поликрайще, с.Върбица, с.Писарево, с.Крушето, с.Правда, с.Янтра, с.Горски Долен Тръмбеш, с.Стрелец, с.Горски Горен Тръмбеш, с.Паисий).

Град Горна Оряховица е административен общински център и е разположен в северното  подножие  на  Търновските височини, прорязана от пролома на р. Янтра, наречен „Дервент”.

В административно отношение община Горна Оряховица граничи с четири общини от област Велико Търново: на изток с община Стражица, на север с община Полски Тръмбеш, на запад и юг с община Велико Търново и на юг с община Лясковец.

4.2.2.  Релеф

Релефът на Общината е равнинно-хълмист и платовиден. Надморската височина се изменя от север на юг и от изток на запад - нараства от 80-90 м до 200-240 м. Средният наклон на теренът е около 8-10%, като в северната част е равнинен.

Релефът на Община Горна Оряховица е равнинно-хълмист, като в по-голямата си част е предимно равнинен и само в севороизточната и в най-югозападната си част по границата на общината преминава в хълмист. В централната част на територията на общината, р. Янтра прави меандра около добре оформено възвишение с ориентация запад - изток и с надморска височина около 200 м. Най-високата надморска височина е 440 м в югозападната част на общината, в обхвата на Търновските височини. Най - ниските надморски височини се наблюдават в северния край на общината по талвега на р. Янтра.

4.2.3.  Климат

Община Горна Оряховица се намира в умерено-континенталната климатична зона на страната. Тя е разположена най-северно в сравнение с останали две зони от територията на България – Преходно-континентална и Континенталносредиземноморска. От важно значение за климатичните особености за района на гр. Горна Оряховица са локалните релефни форми на Арбанашката планина и поречието на река Янтра. Това географско положение определя общите параметри на слънчевата радиация и атмосферната циркулация, като фактори за макро-климатичните черти на общината. Подстилащата повърхнина със своята физико-географска специфика, като топография, ориентация спрямо въздушния пренос, експозиция спрямо географските посоки, надморска височина, пресеченост на терена и др., обуславя мезо-и микро-климатичните особености на тази територия. Тя влиза в обхвата на три климатични под-зони (в границите на умерено-континенталната зона), а именно: Средна Дунавска равнина, Лудогорска Добруджа и Предбалкан. В последната под-зона всъщност попада основната част от общинската територия.

Макро-климатичното положение на този локалитет определя като негови най-характерни белези на климата топлото лято и студената зима, голямата годишна амплитуда на температурата на въздуха, пролетно-летния максимум и зимния минимум на валежите и ежегодната, сравнително устойчива снежна покривка.

Студената и сравнително суха зима на тази климатична зона се обуславя от преобладаването на синоптични обстановки на размито барично поле с относително високо налягане (антициклон), когато в условията на радиационно изстиване и температурни инверсии в котловините и в речните долини температурите на въздуха са най-ниски за съответната надморска височина.

През лятото над умерено-континенталната климатична зона преобладават субтропични въздушни маси, поради което температурите на въздуха са високи и не се различават съществено от температурите в равнинните части на Южна България. По интензивни захлаждания настъпват през първата половина на сезона, когато нахлуванията по студените фронтове на атлантическите циклони са най-чести.

Пролетта и есента са с приблизително еднакви температури в равнинните и хълмистите райони на областта. Разликите между температурите на м.април и м.октомври са няколко десети от градуса, като най-често октомври е по-топъл. Валежите за цялата климатична зона са максимални през май-юни, а минимални през февруари-март. Този вътрешногодишен ход не зависи от надморската височина. Годишните суми в равнинните и хълмистите райони са около 520 - 650 мм, а с увеличаване на надморската височина нарастват до над 1000 мм. Повишаването на валежното количество не е свързано само с надморската височина, но и с орографското изложение на склоновете. По северните склонове на Стара планина и Предбалкана валежите са по-високи поради добре изразения орографски ефект върху нахлуващите през топлото полугодие от северната половина на хоризонта хладни и влажни въздушни маси.

Преобладаващите ветрове са западните и северозападните, следвани от източните и североизточните, особено през преходните сезони. В речните долини, в негативните земни форми и по склоновете на хълмовете и планините посоката на вятъра се модифицира под влияние на релефа и обикновено съвпада с надлъжната ос на долината, или е противоположна на изложението на склона.

4.2.4.Население

Общината включва 14 населени места (2 града и 12 села). Административен център на общината е гр. Горна Оряховица.

Текущата демографска ситуация в община Горна Оряховица се характеризира с продължаващо застаряване на населението и задържащо се високо равнище на общата смъртност. В резултат на демографските и миграционни процеси в края на 2018г. изчисленото постоянно население (според НСИ) на община Горна Оряховица е 41 966 лица, или 17.8 % от населението на област Велико Търново. В общинския център гр. Горна Оряховица в края на 2018г. живеят общо 28 877 лица, а останалото население в размер на 13 089 души живеят в 12 села.

Изменението във възрастовия състав на населението е от решаващо значение за формирането на трудоспособен контингент. В резултат от ниската раждаемост, населението в под трудоспособна възраст, заема най-малък дял от населението в изследваната територия.

През 2018 г. по-голямата част от населението на общината, включително град Горна Оряховица се намира в трудоспособна възраст, следвано от населението в над трудоспособна възраст.

През последните няколко години в община Горна Оряховица се наблюдава тенденция към намаляване на населението в трудоспособна възраст, за сметка на населението над трудоспособна възраст, което нараства.

Общинският център - гр. Горна Оряховица е разположен ексцентрично в границите на общината. Този факт донякъде затруднява връзките с населените места, намиращи се в периферията на общината. От центъра на Горна Оряховица до най-близките населени места разстоянието е около 3 км (Долна Оряховица, с.Първомайци, с.Правда), а най-отдалечените на около 25 км (с.Стрелец и с.Паисий).

  - Община Свищов

Природно-географски и териториално – административни характеристики

4.3.1.  Географско разположение

Община Свищов се намира в най-северната част на Великотърновска област, средната част на Дунавската равнина - Централна Северна България. В територията й попадат Свищовското плато и десния склон на р. Дунав северно от него, източната част на Беленско - Свищовската низина и западната част на Вардим - Новградската низина,  малка част от долината на р. Осъм и множество долове и дерета.

Граници на община Свищов:

- на юг с община Павликени и община Полски Тръмбеш

- на изток с община Ценово

- на запад с община Белене и община Левски

- на север с река Дунав.

Северната част на Общината е разположена на десният бряг на р. Дунав, като тук се намира най-южната точка на реката.

Територията на общината е 625,5 кв.км. спрямо средно за страната за община от 420 кв.км .

Свищов е един от големите дунавски градове на България и се намира на около 230 км от столицата, на 70 км от Русе и на 270 км от Пловдив. Градът е трети по големина по брой на населението в областта след общините Велико Търново и Горна Оряховица и на 6-то място по територия сред общините от Велико Търновска област.

4.3.2.  Релеф

Релефът на Община Свищов е слабо хълмист и преди всичко с равнинен характер.

Основните релефни форми в района са:

- Свищовското придунавско плато, силно нарязана платовидна част, състояща се от долинни ридове, разположени обикновено в посока север-юг с плоска и заоблена повърхност.

- Между Дунавския бряг и "първия праг" на Дунавската равнина се простира обширна тераса, която образува Свищовско-Беленската и Вардимската низини.

Свищовско-Беленска низина и началото на Бяло-Русенската крайречна низина, представляващи заливна тераса на р. Дунав, оформена от старите легла на реката, са запълнени с алувиални глинесто-песъчливи и чакълесто-песъчливи наслагвания. Към низинната част принадлежат и островите, които попадат и районите на Голям и Малък Вардим и Хайдук.

На юг от Дунавския бряг релефът е слабо хълмист, а на места и платовиден. Това спомага за развитието на селскостопанска дейност. Освен за земеделие Свищовско - Беленската низина служи и като площадка за промишлена дейност. По-високите речни легла на р. Дунав също са усвоени от сградния фонд на гр. Свищов.

Средната надморска височина на общината е около 150 м.

    - Климат

Съгласно климатичното райониране на Република България, Община Свищов попада в Северния климатичен район на Дунавската равнина - климатът в общината е умерено континентален с характерни студени зими и горещи лета.

Хидрометеорологичната станция гр. Свищов е позиционирана на обособена площадка в чертите на града и в нея се извършва наблюдение на основните климатичните елементи (температура в момента на наблюдението, екстремни температури за денонощието, точка на оросяване, далечина на видимост, атмосферно налягане, облачност, количество на валежите, мъгли, вятър, сняг) и т.н., измерени в стандартизирани климатични срокове (7, 14 и 21 ч.), спрямо стандартизирано положение на слънцето.

Поради голямата откритост на Дунавската равнина, през студената част от годината тук безпрепятствено нахлуват континентални въздушни маси от север и североизток,  вследствие на което зимата е сравнително студена. Най-студения месец в годината е януари, като измерената средна температура през месеца е около - 1,8⁰С. При нормално студени зими средно - месечните температури максимално спадат до - 14.1⁰С. През студеното полугодие най-ниската измерена температура е - 28.0⁰С. Първите отрицателни температури се появяват през м. ноември и се поддържат до м. март.

Средната денонощна температура на въздуха преминава О⁰С през първите дни на м. декември и последните дни на м. февруари. В средата на м. март тя се покачва над 5⁰С и следва плавен синусоидален ход, който има максимум през летните месеци. През м. юли - август средноденонощната температура е над 23 ⁰С и може да достигне 35⁰С.  Измерената абсолютна максимална температура на въздуха през това полугодие е 43⁰С, като средната максимална температура през лятото достига до 29,1⁰С

Общата годишна сума на валежите достига 543 мм с максимум през м. май - юни, който може да достигне до 104 мм в денонощие и минимум през м. септември, когато валежите достигат минимална стойност от 41 мм. Средната сума на валежи през зимата е около 20% от годишните и е най-малка. Първата снежна покривка се образува в началото на декември. Броят на дните със снежна покривка достига около 40 дни. При нормални зими през м. януари средната височина не надхвърля 20 см.

Близостта на р. Дунав е причина за задържането на влага във въздуха, която в съчетание с хода на минималните температурни инверсии благоприятства образуването на мъгли. Максимума на мъглите съвпада с максимума на относителната влажност (декември) и е 9,3 дни. Средно годишния брой с мъгли е 39 дни.

От друга страна районът е характерен с добра продължителност на слънчево греене (по-голяма от 2 000 часа/г.).

Облачността в района има максимум през зимните месеци (среден бал 6,7), с намаляваща слънчева радиация до 70%.

Преобладаващите ветрове са с посока запад-югозападни и изток-североизток.

Характерно за климата на гр. Свищов е относителни високия дял на безветрие - т.е. тихото време. Повторяемостта на тихо време за района на гр. Свищов има синусоидален ход на изменение с амплитуда през есенно-зимния период (до 54%).

4.3.4.  Население

Населението на община Свищов, съгласно преброяването към 31.12.2020г. е 33 321 жители.

Населени места в общината са общо 16, което е малко по- малко спрямо средния за страна брой населени места/община от 19 селища. Гъстотата на населението към 2020г. е 53,3 души/кв. км., което е под средното за страната.

Населението на община Свищов по време на предходното преброяване през 2011г. е  било 40 911 жители или за периода от 9 години е отчетено намаление на населението с минус 2,1% на година.

  - Община Лясковец

Природно-географски и териториално – административни характеристики

4.4.1.  Географско разположение

Община Лясковец е една от 10-те общини в област Велико Търново, Северен централен регион. Граничи с общини Велико Търново, Горна Оряховица, Стражица и Златарица. Територията на общината (177 373 дка) съставлява 3.8% от общата територия на областта. Включва 6 населени места - град Лясковец и селата Джулюница, Козаревец, Добри  дял,  Мерданя  и  Драгижево.  Според  категоризацията на общините в НСИ, Единен класификатор на Административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ),  Община  Лясковец е от 4-та категория, а центърът на общината град Лясковец - от 3-та категория.

4.4.2. Релеф

Релефът на територията е преобладаващо хълмисто-равнинен и обхваща части от Дунавската хълмиста равнина и Средния Предбалкан. По североизточното подножие на Търновските височини (Среден Предбалкан), са разположени град Лясковец и населените места - Козаревец, Добри дял и Джулюница, а по югоизточното - Драгижево и Мерданя.

В подножието на Търновските височини (които са на 440 м Н.В.) се намира гр. Лясковец, който е с надморска височина от 170 до 260 м. На юг и на запад, града е ограден от Арбанашкото плато и Чуката, а на север и изток е открит към долината на река Янтра и Дунавската равнина.

4.4.3. Климат

Климатът е умерено-континентален, характеризиращ се с горещо лято и студена зима. През последните години се наблюдава тенденция към известно смекчаване на континенталността. Климатът в района се формира следствие на нееднакво трансформираните океански въздушни маси от запад и северозапад и по-рядко от север и североизток.  За формирането на климата оказва влияние и простиращата се на юг верига на Средна Стара планина, която намалява влиянието на нахлуващите от юг въздушни маси. Най-високите средномесечни температури са през м. юли, а максимума е през м. август. Богатството на слънчевото греене има съществено значение за развитието на растениевъдството в общината.

Годишното количество на валежите е под средното за страната с летен максимум  и зимен минимум. Снежната покривка е с продължителност 50 дни, но често пъти е нетрайна.

Относителната влажност на въздуха е в рамките на нормалното и се характеризира със зимен максимум и летен минимум. Броят на дните с мъгла е сравнително голям (57 дни) и се отразява неблагоприятно върху климатичната обстановка през студеното полугодие.

Преобладаващите ветрове са със западна, северозападна и източна компонента, с относително висока средна скорост, което спомага аерацията на въздуха и изнасяне на замърсителите от застроените територии. Високият процент безветрено време обаче спомага за натрупване на замърсители във въздушния басейн над град Лясковец, което налага изключителното внимание при планирането на териториалното разположение на производствените дейности, замърсяващи въздуха. Честотата на западните ветрове е най-голяма през зимата, а на източните – през периода август - октомври.  Ветровете с южна компонента имат най-голяма честота през пролетта и придобиват характер на фьон, който причинява бързо топене на снеговете и се явява предвестник на предстоящи валежи и захлаждане на времето.

    - Население

Населението на община Лясковец към 31.12.2020 г. по данни на НСИ е 11 811 души – 5.14% от общото население на област Велико Търново. Средната гъстота на населението е 66.6 души/кв.км (за областта – 49.3 д./кв.км и страната – 62.3 д./кв.км). През 2020 г. в общината 47% от населението е мъже и 53% жени.

В центъра на общината - град Лясковец е съсредоточено 61% (7 192 души) от общото население. Към средните села (с население 1000-2000 д.) се отнася Джулюница (1 544 д., 2020 г.). Населението на останалите 4 села (с население 250-1000 д.) е, както следва: Драгижево – 856 д., Добри дял – 847 д., Козаревец – 827 д., Мерданя – 545 д.

За последните 10 години продължава тенденцията на намаление на населението на община Лясковец. За периода 2011-2020 г. по данни на НСИ броят на населението на общината намалява с по-високи темпове от средните за областта и страната (-1.3% средногодишен темп на намаление).

Намалява както градското, така и населението на селата, с изкл. на с. Драгижево, което през последните години нараства в резултат на положителна нето-миграция.

По данни на ГД „ГРАО” населението на община Лясковец към края на 2020 г. е

13 097 души  по  постоянен  адрес  и  13 088 души  –  по  настоящ  адрес.  Различията с данните на НСИ се дължат на методическия подход при регистрирането на населението и главно на временно отсъстващите лица.

Естественият  прираст  на  населението  на  общината  е  отрицателен,  като достига до -21‰ през 2020 г., в т.ч. за град Лясковец -13.9‰, за селата -32.3‰.

  - Община Стражица

Природно-географски и териториално – административни характеристики

4.5.1. Географско разположение

Община Стражица се намира в Северна България и е една от съставните община на Област Велико Търново. Общината е с площ 508,3 km2, което е около 10,9%  от общата площ на област Велико Търново и заема 5-то място от общо 10-те общини на област Велико Търново. Разполага се в североизточната част на областта, като на юг граничи с община Златарица, на югозапад с община Лясковец, на запад с община Горна Оряховица, на северозапад с община Полски Тръмбеш. На север община Стражица граничи с община Бяла, част от област Русе, на североизток с община Попово от област Търговище и с община Антоново на изток.

Община Стражица е на четвърто място по територия спрямо общините в областта. Най-голяма е община Велико Търново, а най-малка община Сухиндол. По население Стражица е на шесто място сред съседните общини. Населението ѝ към 2020 г., по данни на НСИ, наброява 11427души.

Стратегическо предимство на общината е разположението ѝ в близост до областния град Велико Търново и зоната на новоизграждащата се магистрала „Хемус“. Местоположението на общината предлага удобен достъп, както до областният град – Велико Търново, така и до София, Русе, Варна, черноморските пристанища и черноморските курорти. През територията на Община Стражица преминава първокласен път София - Велико Търново - Варна,  както и София – Плевен -  Варна.

Град Стражица е административен център на общината, който изпълнява функции на икономически, транспортен и обслужващ център. Тази роля на общинския център в миналото и сега, е формирала територия, в която неговото влияние и връзки с населените места се проявяват доста силно. Тези връзки са най-силни в границите на общината и постепенно намаляват в границите на областта. Принос за това има и транспортно-комуникационната система в тази част на страната, която улеснява достъпа до селището и обслужването на населението.

4.5.2. Релеф

Общината заема части  от Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина и  обхваща надморска  височина  от 40 до 499 m. Релефът  на  общината  е  предимно  хълмист и нископланински. Югозападно от село Железарци се издига връх Корукавак (499 m), най- високата точка на общината. Югозападно от село Кесарево и долината на Стара река в пределите  на  общината  са  разположени  североизточните  склонове  на  възвишение Романа. Земите  северно от Стара река и Голяма река условно се причисляват към пределите на хълмистата част на Източната Дунавска равнина. Югозападната част на общината,  западно от общинския център  се  заема  от североизточните  склонове  на Драгановски височини с максимална кота 371 m, разположена южно от село Сушица. Останалата част на общината, северно от долината на Голяма река е заета от югозападните части на Поповските височини – връх Делдже (431 m), разположен северно от село Асеново. В района на град Стражица, Голяма река и в района на селата Бреговица и Кесарево, Стара река образуват обширни долинни разширения, заети от обработваеми земи. Западно от село Кесарево, в долината на Стара река се намира най- ниската точка на общината – 57 m н.в.

Характеристиката на релефа позволява безпроблемното развитие на техническата инфраструктура (система на сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, газоснябдяването и електроснабдяването).

4.5.3. Климат

Община Стражица попада в умерено-континенталната климатична област на Дунавската хълмиста равнина, характеризиращ се с горещо лято със засушавания, прохладна и рано настъпваща пролет. Зимният период е с минимални валежи и незадържаща се дълго снежна покривка – средна продължителност 48 дни. Характерни са есенни и пролетни мразове.  Климатичните условия са подходящи за отглеждане на повечето от разпространените в България селскостопански култури.

    - Население

Общината се състои от 22 населени места - гр.Стражица и селата Асеново, Балканци,  Благоево,  Бряговица, Виноград, Владислав, Водно, Горски Сеновец, Железарци, Кавлак, Камен, Кесарево, Лозен, Любенци, Мирово, Николаево, Нова Върбовка, Ново Градище, Сушица, Теменуга и Царски Извор.

| № | Населено място | Площ (ха) |
| --- | --- | --- |
| 1 | гр. Стражица | 335,3 |
| 2 | с. Асеново | 131,6 |
| 3 | с. Балканци | 73,0 |
| 4 | с. Благоево | 80,6 |
| 5 | с. Бряговица | 81,8 |
| 6 | с. Виноград | 142,6 |
| 7 | с. Владислав | 76,7 |
| 8 | с. Водно | 39,0 |

| 9 | с. Горски Сеновец | 85,4 |
| --- | --- | --- |
| 10 | с. Железарци | 19,8 |
| 11 | с. Кавлак | 52,5 |
| 12 | с. Камен | 202,7 |
| 13 | с. Кесарево | 160,9 |
| 14 | с. Лозен | 107,5 |
| 15 | с. Любенци | 25,2 |
| 16 | с. Мирово | 67,4 |
| 17 | с. Николаево | 70,1 |
| 18 | с. Нова Върбовка | 121,7 |
| 19 | с. Ново Градище | 92,5 |
| 20 | с. Сушица | 314,4 |
| 21 | с. Теменуга | 53,1 |
| 22 | с. Царски Извор | 148,2 |

Населението на община Стражица наброява 11 427 души (по данни на НСИ към 2020 г.) и по този показател се подрежда на шесто място в област Велико Търново. Населението й представлява 4,97% от населението на областта.

По данни от преброяването на населението на НСИ от 2011 г. в община Стражица има само две населени места освен общинският град с население над 1000 души – с. Камен (1347 души към 2011 г.) и с. Кесарево (1211 души към 2011 г.). С население под 100 души, съгласно данни от преброяването на НСИ за 2011 г.  има пет населени места.

  - Община Павликени

Природно-географски и териториално – административни характеристики

4.6.1. Географско разположение

Община Павликени, с общински център гр. Павликени, е разположена в област Велико Търново, Централна Северна България – Северен централен район – един от обособените 6 района за планиране в Република България, съгласно разпоредбата на регламент № 1059/2006г. на ЕС. Заема западната централна част на Великотърновска област и граничи с общините Велико Търново, Свищов, Севлиево, Сухиндол, Левски и Полски Тръмбеш.

Община Павликени се намира в долината на река Росица и е с площ 622 569 кв. км, или е 13,1% от територията на областта. Разположена е във вътрешността на страната и няма излаз на държавна граница по суша или вода.

Основните благоприятни страни на геостратегическото положение на Община Павликени за развитие на икономиката в региона са доброто географско положение, осигуряващо условия за сътрудничество със съседните териториални общности и добра транспортна обезпеченост.

4.6.2. Релеф

Преобладаващият релеф на общината е хълмист и равнинен. Територията ѝ условно попада в две физикогеографски области на България – Среден Предбалкан и Средна Дунавска равнина. Южната и югозападната част на общината (приблизително около 1/3) попада в пределите на Средния Предбалкан, като преобладаващият релеф е хълмистият. Тук се простират части от три обособени възвишения, височини и плата. В най-южната част, в района на село Мусина, южно от река Негованка (десен приток на р. Росица) се простират крайните северни разклонения на Търновските височини. Северозападно от Негованка, в района на село Вишовград, в пределите на общината попадат североизточните части на платото Плужна. Връх Плужна - 447 m, е най-високата точка на общината. Северозападно от град Павликени, в района на селата Димча, Върбовка и Бутово се простира южната част на редицата Базалтови могили, простиращи се от град Сухиндол на юг до град Свищов на север. По-известните са Чатала (284 m) при село Бутово и Камъка (374 m) при село Върбовка. Останалите 2/3 от общината попадат в южната, хълмиста част на Средната Дунавска равнина, като източно от общинския център се простира широката и равна долина на река Росица. Най-ниската точка на общината е на 68 m надморска височина и се намира в долината на река Студена, северно от село Караисен.

4.6.3. Климат

Територията на Община Павликени обхваща района на средната част на Дунавската равнина, която е долинна равнина и малка част от Предбалкана (платовидно-хълмиста). В релефа се открояват две части – долинно-равнинна (р. Росица и прилежащата част от Дунавската равнина) и платовидно-хълмиста. Надморската височина варира между 80 и 450 метра, а средната е 117 метра.

Община Павликени се намира в област с умерено-континентален климат, характеризиращ се с горещо лято, студена зима и голяма годишна амплитуда, близка до най-голямата за страната. Ясно изразено е влиянието на студените северни и северозападни въздушни маси. Лятото е горещо, зимата студена. Средните януарски температури са от 1°C до 2°C, а средните юлски температури – около 23°C. Средногодишната температурна амплитуда има големи стойности и достига до 24°C. Продължителността на слънчевото греене е около 2 140 часа. Безмразовият период е около 200 дни. Преобладават западните ветрове, а средната скорост на преобладаващите ветрове е около 3 м/сек. Средногодишната температура за територията на общината е приблизително 13°C.

Валежите са неравномерно разпределени през годината. От 10 до 15% от годишните валежи са от сняг, с често образуване на снежна покривка. Годишната сума на валежите достига 847 мм (литри/м2), с валежен максимум през септември и минимум през зимата (средномесечен минимум през февруари). Често явление са късните пролетни мразове.

Температурният режим на въздуха се формира под влияние на основните климатообразуващи фактори - слънчева радиация, атмосферна циркулация и постилаща повърхност-форма, изложение на терена, надморска височина - с увеличение на височината, температурата бързо намалява. Вертикалният температурен градиент е най - голям през летните месеци, когато температурния контраст между низините и върховете е най-силно изразен и расте с височи- ната. В общината се наблюдават топла пролет, горещо и дълготрайно лято, топла и слънчева есен и мека зима, които определят относително високите за страната средни температури на въздуха. Средногодишната температура на въздуха е приблизително 13 °C.

Вятърът има силно влияние върху разпространението на замърсителите в атмосферата. Орографските особености на района силно повлияват на посоката и скоростта на вятъра. Средната скорост на преобладаващите северозападни и западни ветрове е около 2 м/с. През месец Януари – средномесечна скорост от 1-3 м/сек., с преобладаване на северозападните и западни ветрове. Честотата на тихото време е 40 %. През месец Юли средномесечна скорост от 1-4 м/сек., с преобладаване на северозападните и западни ветрове. Честотата на тихото време е 37%.

През повечето месеца от годината средната скорост на вятъра е 1.5-2 м/с, което потвърждава характеристиката на общината, като такава с преобладаващо тихо време и почти пълно безветрие, улесняващо задържането на атмосферните замърсители в приземния слой.

    - Население

Общината обхваща 20 населени места, от които два града - Павликени и Бяла черква и осемнадесет села - Михалци, Мусина, Стамболово, Лесичери, Дъскот, Паскалевец, Сломер, Батак, Караисен, Патреш, Горна Липница, Долна Липница, Росица, Недан, Бутово, Върбовка, Димча, Вишовград.

Община Павликени е от трети функционален тип. Категорията на населените места е както следва: гр. Павликени - 3-та, гр. Бяла черква - 5-та, с. Караисен и с. Недан - 5-та, селата Върбовка, Батак, Бутово, Долна Липница, Михалци и Стамболово - 6-та, а останалите  десет населени места са 7-ма категория.

| Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес Община ПАВЛИКЕНИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Населено място | Постоянен адрес общо | Настоящ адрес общо | Постоянен и нас- тоящ адрес в същото населено място |
| 1 | ГР. БЯЛА ЧЕРКВА | 2739 | 2586 | 2379 |
| 2 | ГР.ПАВЛИКЕНИ | 12054 | 10373 | 9781 |
| 3 | С. БАТАК | 880 | 995 | 817 |
| 4 | С. БУТОВО | 737 | 750 | 628 |
| 5 | С. ВИШОВГРАД | 186 | 262 | 152 |
| 6 | С. ВЪРБОВКА | 1550 | 1542 | 1402 |
| 7 | С. ГОРНА ЛИПНИЦА | 351 | 514 | 308 |
| 8 | С. ДИМЧА | 301 | 348 | 257 |
| 9 | С. ДОЛНА ЛИПНИЦА | 539 | 540 | 462 |
| 10 | С. ДЪСКОТ | 337 | 439 | 286 |
| 11 | С. КАРАИСЕН | 851 | 877 | 750 |
| 12 | С. ЛЕСИЧЕРИ | 379 | 387 | 331 |
| 13 | С. МИХАЛЦИ | 550 | 815 | 475 |
| 14 | С. МУСИНА | 109 | 176 | 98 |
| 15 | С. НЕДАН | 1341 | 1321 | 1238 |
| 16 | С. ПАСКАЛЕВЕЦ | 92 | 175 | 81 |
| 17 | С. ПАТРЕШ | 357 | 431 | 318 |
| 18 | С. РОСИЦА | 118 | 154 | 97 |
| 19 | С. СЛОМЕР | 274 | 313 | 248 |
| 20 | С. СТАМБОЛОВО | 758 | 810 | 697 |
| Всичко за общината |  | 24503 | 23808 | 20805 |
| към дата 15.09.2019 г. |  |  |  |  |

  - Община Полски Тръмбеш

Природно-географски и териториално – административни характеристики

4.7.1.  Географско разположение

Община Полски Тръмбеш е разположена в североизточната част на Великотърновския регион в Централна Северна България. На изток граничи с общините Бяла и Стражица, на юг с община Горна Оряховица, на запад с община Павликени и на север с община Свищов.

Територията на Община Полски Тръмбеш е 463.660 кв. км. Тя заема 0.40% от територията на страната и 9.8% от Великотърновска област. Общинският център отстои на 45 км. от град Свищов, на 36 км. от град Велико Търново, на 35 км. от град Павликени, на 33 км. от град Горна Оряховица, на 22 км. от град Бяла и на 40 км. от град Стражица.

Общината се обслужва от два пресичащи се републикански първокласни пътя, републикански пътища от трети клас и общинска пътна мрежа с обща дължина в рамките на общината 138,4 км. Географското разположение на община Полски Тръмбеш е изключително благоприятно по отношение на транспортната ѝ обвързаност.

Обслужвана от два първокласни (път I-3 и път I-5) и три третокласни пътища (III-407, III-502 и III-504), както и от магистрална жп линия (Главна железопътна линия №4 Русе – Подкова), територията на общината има много добра свързаност с националната транспортна мрежа. На територията на общината предстои изграждането на отсечка от скоростен път, свързващ страната с Румъния на север и с Гърция на юг. Очаква се и бъдещото трасе на АМ „Хемус“ също да премине през територията на общината (в близост до южната ѝ граница). Осъществяването на тези проекти ще превърнат община Полски Тръмбеш във важен транспортен възел с национално значение. Отстоянието на общината от столицата e 252 km. Разстоянието до областния център Велико Търново е 38 km. Най-близкото летище се намира в гр.Горна Оряховица на 32 km от община Полски Тръмбеш, но то се използва основно за товарни и вътрешни полети.

    - Релеф

Преобладаващият релеф на общината е равнинен. В източната част той преминава в хълмисто-равнинен. Територията ѝ изцяло попада в Дунавската равнина. Надморската височина варира от 30 до 360 метра. Източната част на общината, на изток от долината на река Янтра е заета от най-северните разклонения на ниските Драгановски височини с максимална височина от 369 m, разположена южно от село Орловец. Останалата по- голяма, западна част е заета от хълмистите южни части на Средната Дунавска равнина, като северно от село Каранци, в долината на Янтра е най-ниската точка на общината – 34 m надморска височина.

Според геоложкия си строеж територията на общината попада в източните части на Мизийската платформа. Районът е изграден  от скалите на долната креда, неогена и кватернера, а тектонският стил на разглежданата част от платформата се характеризира с почти хоризонтални пластове.

Най-старите скали в района, които се разкриват на повърхността, се отнасят към кредната система, която тук е представена само от долнокредната си серия. Обособената и официално въведена като литостратиграфска единица Тръмбешката свита е представена от тънкослойни сивозелени мергели, на места по-песъчливи, прослоени незакономерно с варовити пясъчници.

4.7.3.  Климат

Територията на общината попада в умерено-континенталната климатична зона. Най-характерните белези на климата тук са топло лято и студена зима, голяма годишна амплитуда на температурата на въздуха, пролетно-летен максимум и зимен минимум на валежите и ежегодна, сравнително устойчива снежна покривка. Студената и сравнително суха зима се обуславя от преобладаването на антициклонални обстановки. Лятото е топло със средни юлски температури около 23°С. При по-интензивни затопляния максималните температури достигат средно 29,1 – 29,6 °С. При преобладаване на малко облачно и слънчево време в условията на слабоподвижен антициклон, температурата на въздуха може да достигне до 42,4 °С. Зимата е най-сухият сезон, със средна сума на валежите 111 мм, с 20% от годишния валеж, което подчертава континенталния характер на климата.

Средногодишната температура на въздуха в района възлиза на +11,5 °С, като на най-топъл е месец юли, когато се наблюдава и най-високата средномесечна температура. Най-високата максимална температура измерена в района е 41,8 °С. Средномесечната минимална температура е 5,3 °С, всички зимни средномесечни температури са положителни с изключение на месец януари.

    - Население

Община Полски Тръмбеш обхваща един град и четиринадесет села: град П. Тръмбеш и селата Вързулица, Иванча, Каранци, Климентово, Куцина, Масларево, Обединение, Орловец, Павел, Петко Каравелово, Полски Сеновец, Раданово, Страхилово и Стефан Стамболов.

Данни за населението от дирекция „ГРАО“ към 31.12.2020 г. са представени в следната таблица:

Населени места в община Полски Тръмбеш

| № | Населено място | Население към 2020 г. | Разстояние до общинския център (км) (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | гр.Полски Тръмбеш | 3803 | - |
| 2 | с. Вързулица | 154 | 21 |
| 3 | с. С. Стамболово | 234 | 15 |
| 4 | с. Иванча | 388 | 9 |
| 5 | с. Каранци | 254 | 6 |
| 6 | с. Куцина | 551 | 12 |
| 7 | с. Климентово | 691 | 3 |
| 8 | с. Масларево | 546 | 21 |
| 9 | с. Обединение | 659 | 12 |
| 10 | с. Орловец | 446 | 13 |
| 11 | с. Павел | 700 | 18 |
| 12 | с. П. Сеновец | 633 | 11 |
| 13 | с. Раданово | 1251 | 3 |
| 14 | с. П. Каравелово | 1262 | 8 |
| 15 | с. Страхилово | 754 | 8 |
|  | Общо | 12326 | - |

Най-близкото населено място до административния център гр. Полски Тръмбеш са селата Климентово и Раданово, а най отдалечени са селата Вързулица и Масларево. Населението на община Полски Тръмбеш по данни на НСИ наброянва 12 363 души (данни към 2020 г.) и по този показател се нарежда на пето място в област Велико Търново, след общините Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов и Павликени.

По данни от преброяването на населението на НСИ от 2011 г. в община Полски Тръмбеш има две села с население над 1000 души-Петко Каравелово и Раданово.

Демографското развитие на населението  като  цяло за страната, за област Велико Търново, както и за община Полски Тръмбеш е с ясно изразена  тенденция  към  намаляване на населението.

  - Община Сухиндол

Природно-географски и териториално – административни характеристики

4.8.1. Географско разположение

Община Сухиндол е от пети функционален тип. Разположена е в Централна Северна България и попада в Северен централен район за планиране.

Община Сухиндол е разположена между Дунавската равнина и Предбалкана, заема западната част на Област Велико Търново, Северен централен планов район.

Общата й площ е кръгло 157.186 кв.км, което съставлява около 3.4 % от територията на областта. Общинската територия граничи на север с община Левски,  на изток с община Павликени, на  северозапад с община Летница, на югозапад - с община Севлиево.

    - Релеф

Релефът на общината е предимно хълмист, като цялата ѝ територията ѝ условно попада в обсега на Средния Предбалкан. В пределите на общината попадат части от четири броя възвишения, височини и плата. Югоизточно от река Росица се намират северозападните части на платото Плужна с височина до 447 m. На юг от селата Бяла река и Горско Калугерово, източно от язовир „Александър Стамболийски“ попадат най-североизточните разклонения на Севлиевските височини – връх Градинката 507 m, разположен южно от село Горско Калугерово. Западната част на общината се заема от най-източните части на Деветашкото плато – връх Куклица 525 m, максималната височина на общината, разположен югозападно от село Коевци. Северно от общинския център Сухиндол се простира най-южната част на веригата от т.н. Базалтови могили – Върха (472 m).

    - Климат

По своите климатични особености общината принадлежи към умерено- континенталната климатична област. Тя се характеризира с горещо и сравнително сухо лято и студена зима. Климатичните особености на района като цяло благоприятстват за развитието на различна стопанска дейност. Те оказват благоприятно въздействие за развитието на селското стопанство и най-вече по отношение на лозарството и отглеждането на висококачествено грозде (цвят, аромат, захари, киселини и др.). От водните обекти на територията на общината с най-голямо значение е язовир “Ал. Стамболийски” с обем 220 милиона кубически метра вода и водна площ  10  000 дка.  Язовирът  осигурява  вода  за  напояване,  както  и  спомага работата на три водно-електрически централи. Благоприятно за територията на общината е протичането на река Росица през нея.

    - Население

Площта на община Сухиндол е 157.186 кв. км , което съставлява около 3.4 % от територията на областта.

В рамките на общината влизат шест населени места  - гр. Сухиндол, с. Красно Градище, с.Коевци, с.Горско Косово, с.Бяла Река и с.Горско Калугерово. Разпределението на площа е отразено в таблицата.

| Населено място | Площ на землището km2 | Населено място | Площ на землището km2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Бяла река | 22,050 | Коевци | 22,514 |
| Горско Калугерово | 15,317 | Красно градище | 8,485 |
| Горско Косово | 22,858 | Сухиндол | 65,798 |

Община Сухиндол обхваща 6 населени места – 1 град и 5 села. Общото население в общината към 31.12.2022г. е 1 968 души. Най-голям дял от населението се намира в общинския център – гр.Сухиндол (73%). С най-голяма територия от всички населени места в общината е гр.Сухиндол – 65,8 km².

Население по населени места

| Населено място | Площ на землището, km² | Население 2022 г. |
| --- | --- | --- |
| С. Бяла река | 22,05 | 184 |
| С. Горско Калугерово | 15,32 | 80 |
| С. Горско Косово | 22,86 | 110 |
| С. Коевци | 22,51 | 94 |
| С. Красно градище | 8,49 | 64 |
| Гр. Сухиндол | 65,8 | 1 436 |
| Община Сухиндол | 157,02 | 1 968 |

Източник: НСИ, ОУПО Сухиндол

Общо населението, което живее във всичките 5 села е 27%, а останалите са в гр. Сухиндол.

Население към 31.12.2022 г.

| Общо |  |  | В градовете |  |  | В селата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо | Мъже | Жени | Общо | Мъже | Жени | Общо | Мъже | Жени |
| 1 968 | 958 | 1 010 | 1 436 | 694 | 742 | 532 | 264 | 268 |

Източник НСИ

През 2022 г. населението в община Сухиндол намалява с 10,5% спрямо 2019 г.

Наблюдава се негативна тенденция, която е присъща за областно и национално нива.

За периода 2019-2022 г. се наблюдава намаляване на хората в трите групи: под, в ъв и над трудоспособна възраст. Населението в под трудоспособна възраст е намаляло с  8,3%, при населението в трудоспособна възраст намаляването е с 13,6%, а при над  трудоспособното възраст с 6,8%.

| Население под, във и над трудоспособна възраст по пол Възраст | Пол | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо | Общо | 2 200 | 2 169 | 2 119 | 1 968 |
|  | Мъже | 1 071 | 1 067 | 1 045 | 958 |
|  | Жени | 1 129 | 1 102 | 1 074 | 1 010 |
| Под трудоспособна възраст | Общо | 288 | 281 | 276 | 264 |
|  | Мъже | 141 | 142 | 140 | 142 |
|  | Жени | 147 | 139 | 136 | 122 |
| В трудоспособна възраст | Общо | 1 148 | 1 142 | 1 130 | 992 |
|  | Мъже | 641 | 631 | 625 | 534 |
|  | Жени | 507 | 511 | 505 | 458 |
| Над трудоспособна възраст | Общо | 764 | 746 | 713 | 712 |
|  | Мъже | 289 | 294 | 280 | 282 |
|  | Жени | 475 | 452 | 433 | 430 |

През 2022г. населението в под трудоспособна възраст е около 13,4% от населението на община Сухиндол. Възрастните над трудоспособна възраст са 36,2%. Около 50,4% е делът на хората в трудоспособна възраст на 15 и повече години.

През 2022 г. има увеличаване на живородените в общината с 60% спрямо 2019 г. За същия период по показателя за смъртност няма ясно изразена тенденция. Естественият прираст в община Сухиндол е отрицателен, като стойността през 2022г. е  по-благоприятна спрямо 2019г.

В община Сухиндол се наблюдава положителен механичен прираст за периода 2019-2022г., но той не е достатъчно висок, за да компенсира отрицателния естествен прираст.

Механично движение на населението

| Движение | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заселени | 103 | 92 | 72 | 55 |
| Изселени | 87 | 66 | 60 | 47 |
| Механичен прираст | 16 | 26 | 12 | 8 |

Прогнозата за развитието на населението в община Сухиндол е негативна, както тази на национално и областно нива. Очаква се населението до 2030 г. да намалее с 46,8% спрямо 2022 г.

Общината граничи:  на изток - с общ. Павликени,  на север - с общ. Левски, на северозапад - с общ. Летница,  на югозапад - с общ. Севлиево.

  - Община Елена

Природно-географски и териториално – административни характеристики

4.9.1.  Географско разположение

Община Елена се намира в северна България и е една от 36-те общини в състава на Северен централен район на планиране (СЦР, NUTS 2). СЦР се намира в централната северна част на България и посредством р. Дунав граничи с Република Румъния. Състои от общо 5 области: Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра, като Велико Търново и Габрово заемат неговата югозападна част.

Община Елена попада в обхвата на област Велико Търново, която се състои от 10 общини. Областта заема 4,2% от територията на България като нейната обща площ е 4 662,6 кm². Община Елена се намира в югоизточната част на областта и е разположена върху обща площ от 671,389 км². Общината заема 14,4% от площта на областта, което я нарежда на 2-ро място спрямо общините, съставляващи област Велико Търново.

Географското положение на община Елена е сравнително благоприятно от гледна точка на свързаността, тъй като през нейната територия преминават частично 4 пътя от Републиканската пътна мрежа с обща дължина 85,7 km.

Община Елена граничи с общини, които попадат в общо 4 различни области:

на запад и северозапад – община Велико Търново, област Велико Търново;

на север – община Златарица, област Велико Търново;

на североизток – община Антово, област Търговище;

на югоизток – община Сливен, област Сливен;

на юг – община Твърдица, област Сливен;

на югозапад – община Гурково, област Стара Загора.

Административният център на общината е гр. Елена. Град Елена се намира на 41 км от гр. Велико Търново, на 79 км гр. Сливен и на 20 км от гр. Златарица. Спрямо големите административни центрове на България е отдалечен на: 211км. от Варна, 196 км. от Пловдив и 261 км. от София. Общинския център е разположен в Еленския балкан по поречието на река Еленска. Съгласно Национална концепция за регионално и пространствено развитие (НКПР) и Национална стратегия за регионално развитие (НСРР) общинския център е определен от ниво 4.

    - Релеф

Релефът на територията на община Елена е с преобладаващо планинско-котловиден характер. Общината условно попада в две физикогеографски области на България – Средна Стара планина и Средния предбалкан.

На север са разположени Еленските височини, а на юг общината е обградена от Елено-Твърдишкия дял на Стара планина, като между двете планински части, от запад на изток се редуват няколко по-големи долинни разширения, обединени под общото название Еленска котловина.

Еленските височини представляват рид в Средния Предбалкан, който попада между реките Белица и Стара река и заемат цялата северна част на общината, по границата с общините Велико Търново, Златарица и Антоново. Издигат се на 700-800 m. надморска височина като най-високата точка е връх Кулата (901 m). Те са разделени на четири части от напречните проломи на реките: Златаришка, Веселина и Бебровска. Геоложкият им строеж е от седиментни скали, върху които са развити лесивирани почви.

На юг от Еленските височини в посока изток – запад, със средна н. в. от 550 m. е разположена Еленската котловина. Тя е пресечена от гъста речна мрежа, а надморската височина в краищата й достига от 650 до 850 m. Нейната геоложка основа е съставена от мергели, пясъчници и др.

Елено-Твърдишката планина спада към Старопланинската физикогеографска област и заема южните части на община Елена като обхваща повече от половината от нейната територия. Характеризира се с широко и плоско било на височина 1000-1200 m, над което се издигат отделни върхове. Най-високата част е връх Чумерна (1536 m), който се намира на границата между община Елена и община Твърдица. На територията на община Елена попадат северните склонове на Елено-Твърдишката планина, които са по-полегати от южните. Склоновете на планината се пресичат от реките Златаришка и Веселина. Геоложкият строеж на Елено-Твърдишката планина е от гранити, варовици, мергели, пясъчници.

Специфичният релеф обуславя стръмния наклон (над 20°) в преобладаващата част от територията на общината. Едва 2,7% от територията на общината е с относително равнинен терен (с наклон от 0 до 10°). Тези значителни наклони на терена се оказват решаващ фактор за определяне на различните типове земеползване в територията, местоположението на населените места, конфигурацията и състоянието на транспортната система и на другите инфраструктурни обекти.

4.9.3.  Климат

Климатичните особености са обусловени от факта, че районът на община Елена попада в умерено-континенталната климатична подобласт на европейско-континенталната климатична област, в която попадат Западния и Средния Предбалкан, Западна и Средна Стара планина, съгласно климатичното райониране на България.

В климатично отношение територията на общината може да се раздели на две зони, които съгласно климатичното райониране имат следните характеристики:

северна (обхваща териториите на Предбалкана - Еленските височини). Районът на Предбалкана е с по-голямо овлажнение. По-големите стойности на относителната влажност, облачността и валежните суми се дължат на орографския ефект на Стара планина.

южна (северните части на Стара планина - Елено-Твърдишкия дял). Характеризира се с планински вариант на умереноконтиненталния климат. Много по-студен и влажен, със силни ветрове. Валежите са по-големи в сравнение с всички останали планини, поради положението на Стара планина спрямо северните и северозападни нахлувания.

Анализът на данните показва, че в северните части на общината климатът е умерено –континентален, като в южната зона климатът е и с черти на планински. Поради големите разлики в надморската височина и изложението на склоновете в тези две зони, числовите стойности на климатичните елементи варират в твърде широки граници.

Температурният режим в района на общината е в тясна зависимост от надморската височина и характера на релефа, които се явяват основните азонални фактори при формиране на климата по тези места. Очаквано най-високите температури са през летния сезон, през който са и най-ниските нива на валежите.

В котловината преобладават летните валежи, които помагат да се запази свежестта и зеленината на растителността в околността до късна есен. Снежната покривка се появява обикновено в началото на декември и се губи около средата на март.

Между двете условни климатични части съществува разлика и при валежите: в северните части на общината: средногодишното количество на валежите е между 490 и 620 мм, а снежната покривка се задържа между 40 и 60 дни в годината, докато в южните планински части на общината: средногодишното количество на валежите е между 760 и 1150 мм, а снежната покривка се задържа между 84 и 142 дни в годината.

И в двете зони валежният максимум е през март – май и месец декември, а валежният минимум е през месец август.

Климатичните параметри на южната зона се оценяват като добра природна предпоставка за развитие на зимни ски спортове в общината, главно в района на връх Чумерна.

Случаите на дни с мъгли за гр. Елена средногодишно са около 42, като 77% от тях се случват през студеното полугодие. Най-голям брой дни на дни с мъгли е м. декември  /7.4 дни./, следван от м. ноември – 6.3 дни. С повишаване на надморската височина броят на дни с мъгли намалява. През по-голямата част от годината преобладава слънчево и време с незначителна облачност. Облачните дни са най-много на брой (половината от месеца) през зимния период декември-март.

При обилни снеговалежи, които не са рядкост в тази част на страната е възможно образуването на снегонавявания (преспи). Това създава затруднения при пътуване по някои пътища в общината. Това са: по второкласен път II-53 – на завоя преди Разпоповци; на Дъбравата, на разклона за с. Давери на стария разклон за с. Беброво; на входа на с. Константин и с. Майско; по третокласен път III-551 – на двойния завой след старата асфалтова база; на входа на с. Яковци; на старото отклонение за с. Средни колиби; по третокласен път III-662 – от с. Шубеци до отклонението за с. Буйновци на всеки завой от пътя; на отклонението за с. Николовци и на почти всички завои до Предела.

Ветровият режим е подчертано разнообразен, което се отнася и за периодите с тихо време. В различните години, случаите на тихо време са 22% средногодишно. За станция Елена преобладаващите ветрове са с променлива посока, като с най-голяма честота са тези от северозапад, следвани от тези от запад. По отношение на скоростите, с най-висока средногодишна скорост са ветровете от юг и запад, следвани от тези от югоизток и югозапад.

Интензивността на сумарната слънчева радиация (образувана от пряката и разсеяната слънчева радиация) е в пряка зависимост от височината на слънцето над хоризонта и от прозрачността на атмосферата. Сумарната слънчева радиация има характерен дневен и годишен ход с максимум по обяд и през лятото при напълно ясно небе. Поради различието в надморската височина по-високи нива на слънчева радиация могат да бъдат измерени по планинските върхове.

Както е видно релефът и климатичните особености на общината благоприятстват развитието на селскостопанската дейност, като освен за земеделие в района на котловината и животновъдство по ниските планински склонове, дървопреработка при третиране на горите по щадящ за природата метод, територията има сериозен потенциал за развитие на туристически дейности.

В резултат обаче на многогодишното антропогенно влияние и корекции на релефа, част от компонентите на околната среда и структурата на ландшафтите в община Елена са променени, ограничени или унищожени. Особено място в релефа заемат свлачищата. Спецификата на геоложкия строеж на терена обуславят геоекологични проблеми, свързани със свлачища и регресивна ерозия. На територията на общината са официално регистрирани 20 свлачища. От тях 10 са на територията на гр. Елена и прилежащите му земи (две от които се намират на пътни участъци), 4 - в района на с. Костел, по едно в землищата на селата Дрента, Константин, Мийковци, Нешевци, Каменари и Дебели рът. По своя характер те са активни и консолидирани. Поради липсата на целенасочена и системна политика за извършване на укрепителни и дренажни дейности, е необходимо активно участие в управлението на процесите на антисвлачищните мероприятия.

    - Население

Данните от разпределението на населението по населени места и пол от НСИ – Инфостат показват, че постоянната тенденция на намаляване на населението в малките общини в страната, наблюдавана през последните повече от 10 години се отчита и в община Елена.

В периода 2013-2020 год. местното население постепенно намалява като между отделните години отрицателния прираст е и с различни стойности. Общата загуба на жители за посочения 8-годишен период е 758 души, което показва намаление на населението средно на година с 94,75 души. Интересен е фактът, че между 2020 и 2019 г. са отчита значително намаление в пъти на загубата на жители (-31души). Тази бройка се дължи основно на жените, които за 2020 г. спрямо 2019 г. са намалели с 24, докато намалението при мъжете е едва 7. На този етап е трудно да се определят конкретните причини - за тези може да се каже положителни за територията данни. Поради световната пандемия от COVID-19 и наложените по-строги ограничения в европейските държави, миграцията към тях бе силно затруднена. Освен това здравната криза и последвалите икономически проблеми намалиха и възможностите за търсене на работа в по-големите градове в страната. В голяма степен поради психологически стимули, породени от страх от населени места, в които има струпване на много хора, мотивираха една голяма част от хората да останат по своите родни места. Въпреки това все още не може да се каже със сигурност, че именно това са основните причини през 2020г. да се отчита много по-малко намаление на брой на жителите в общината.

При направения анализ на данните по пол е видно, че населението е почти равномерно разпределено – мъжете представляват около 48,5%, а жените 51,5%. Това съотношение се запазва през годините с малки отклонения. Намалението на жители е почти равнопоставено и при двата пола, като разликата между мъжете и жените се запазва през годините в диапазона 230 - 270 души.

Съотношението между половете в една общност е белег за нейната жизнеспособност, тъй като установяването на тенденция за сериозен превес на единия спрямо другия пол може да доведе до ускоряване на отрицателните стойности, както на естествения прираст (поради намаляване на броя живородени), така и на механичния. От друга страна при условие, че бъде отчетено много по-бързо намаление на единия пол спрямо другия е сигнал за конкретни социално-икономически проблеми на тази територия.

Информацията за община Елена дава основание да се заключи, че на този етап за изследвания период половото съотношение е благоприятно, запазва се и е устойчиво, което налага заключението, че е налице сравнително запазена жизнеспособност на общността и липса на драстични социално-икономически проблеми, които биха могли да предизвикат сериозно намаление на представителите на единия от половете спрямо другия.

Обработена информация, по данни от НСИ–Инфостат за периода 2013-2020г. показва, че за последният 8-годишен период процентното изменение на населението в община Елена (-8,32%) е с почти изравнена стойност с това в област Велико Търново (-8,52%) и Северен централен район (-8,48%), като в общината отрицателното изменение е по-малка стойност – т.е. населението в общината намалява с по-бавни темпове от по-големите административни райони, към които принадлежи.

Анализът на процентното изменение през изследвания период 2013-2020г. по населени места е извършено на база данните от НСИ като са отчетени тези населени места, които за 2020 г. са с население над 20 души. От всички 124 населени места общия брой с население над 20 души е 24 бр. В останалите 100 бр.

села или липсват постоянно живеещи и регистрирани жители или те са дори под 10 души, като много често местните жители са по един или двама в конкретното населено място.

Теренното проучване показа, че някои от тези много малки населени места не са замрели, тъй като в някои от тях има изградени и функциониращи къщи за гости, както и фактът, че броят на реално постоянно живеещите е по-голям от този в официалните регистри. Една не малка част от тези необхванати от статистиката жители са закупили имоти в тези красиви села като в последствие се установяват за постоянно живеене в тях. Както бе установено тези хора са най-често преселници от Варненския и Русенския край. Причината за тези разминавания между официално регистрираните и реално живеещите е нежеланието на голяма част от тези преселили се от други краища на страната жители да променят своето постоянно местожителство, а някои дори временно отказват да се регистрират. На срещите с представителите на местната общност е установено, че тези хора не проявяват желание да участват в социално-икономическия живот на общината, като в същото време отправят искания и имат очаквания общинската администрация да разрешава техните потребности от гледна точка на качествено водо- и електроснабдяване, състояние и наличие на пътна инфраструктура, сметоизвозване, достъп до интернет и др. Общинската администрация обаче е изправена пред невъзможност да подготви и реализира проекти с цел решаването на тези повдигнати проблеми, тъй като едно от важните условия за допустимост в донорските програми е броят на жителите на даденото населено място, където ще бъде извършена съответната инвестиция с цел доказване на ефективност и целесъобразност на изразходваните средства. Броят на жителите се доказва със справки от официалните регистри, което на практика по нормативните разпоредби прави инвестиция за облагородяване на дадено населено място с постоянно официално живеещи жители под 20 души нецелесъобразно и недопустимо за финансиране. От една страна на практика е налице възможност за възраждане на тези малки населени места благодарение на това, че има хора, които искат да се преселят и да останат да живеят в тях. От друга страна обаче, за да бъдат възобновени и подобрено качеството за живот е важно реално живеещите в тези села жители да бъдат истински ангажирани със социално-икономическия живот на местната общност, като първата стъпка е да заявят, че ще живеят в това населено място за постоянно като се регистрират официално. Необходимо е да се предприемат мерки и ясно да се разясни, че без сътрудничество между Общината и местните жители на практика не могат да бъдат предприети и изпълнени дейности с цел подобряване на качеството на живот в тези малки населени места.

Прегледът на разпределението на жителите по пол по отделните населени места с официално регистрирано население над 20 души в общината показва, че с изключение на някои от селата като Майско, Костел, Палици и Чакали в броя на мъжете и жените не се наблюдават големи разлики.

Процентното изменение за целия период 2013-2020г. в отделните населени места от общината е различно. В една не малка част (10 бр.) от селата се отчитат положителни стойности през изследвания период (Бадевци, Беброво, Блъсковци, Гърдевци, Дрента, Майско, Мийковци, Попска, Раювци и Угорялковци). Тези положителни стойности са именно причината като цяло в общината да се отчита сравнително малка загуба на жители за целия период. Докато обаче в тези сравнително малки села се отчита увеличение, то в общинския център процентното изменение е отрицателно (-12,46%). Отрицателно изменение се наблюдава и в някои от сравнително по-големите села като Константин, Каменари и Илаков рът. Интересен е фактът, че с. Средни колиби за този 8-годишен период не отчита никаква промяна. На практика се оказва, че по-малките населени места привличат жители за разлика от по-големите в т.ч. и общинския център Елена, които губят своите граждани. Подобна тенденция се наблюдава и при разрез на населението на по-високо ниво при сравнение на движението на общинско ниво.

Анализът на населението в съставните общини на област Велико Търново показва, че %-то изменение на броя на жителите (с изключение на община Велико Търново) в по-малките общини като Елена, Златарица, Лясковец и Стражица има по-ниска отрицателна стойност спрямо някои от по-големите общини (Горна Оряховица, Свищов и Павликени).

Като цяло община Елена се нарежда на 4-то място сред общините по процент на изменение на населението след Велико Търново, Златарица и Стражица. Данните показват, че отрицателната стойност на процентното изменение е относително висока – 8,32%, въпреки че за тези 8 години намалението като брой жители е сравнително малко - 758 души, спрямо по-големите общини.

Предвид голямата територия на община Елена и сравнително малкото население спрямо повечето от съставните общини в област Велико Търново не е изненада, че по гъстота на населението общината се нарежда на последно място в областта.

  - Община Златарица

Природно-географски и териториално – административни характеристики

4.10.1.  Географско разположение

Община Златарица е разположена в източната част на област Велико Търново и граничи с общините Елена, Велико Търново, Стражица и Антоново (област Търговище). Община Златарица се състои от 24 населени места - 1 град и 23 села/ с общински център град Златарица, 5 кметства – в селата Родина, Горско Ново село, Калайджии, Средно село и Резач и 5 населени места с кметски наместници. С площта си от 232,676 km2 заема 8-о място сред 10-те общините на областта, което съставлява 4,99 % от територията на областта.

4.10.2. Релеф

Община Златарица попада върху първите гънки на Предбалкана. Северната част на общината има равнинен характер.  По-голямата част от територията й е с хълмист релеф, образуван от редица ниски и средно високи ридове, успоредни на главната Старопланинска верига. Те са дълбоко прорязани от напречни проломи, в които текат Златаришка и Бебровска река.

Най-ниските части имат надморска височина около 100 м (80 м в долината на река Златаришка след село Родина), а най-високите 900 м (вр. “Кулата” – 901,3 м на границата с община Елена).

Преобладават терени със средна височина от 300 до 600 метра.

4.10.3.  Климат

Община Златарица попада върху част от северобългарската и предбалканска котловина, подобласт на Умерено-континенталната климатична област. Климатът е умерено-континентален, напомнящ тоя на ниските и северните части на Предбалкана. По-ниски са температурите през януари, а най-високи през юли. Средните месечни максимални температури през лятото са около 28ºС, а минималните зимни – минус 6ºС. Средната годишна температура се движи около 11 – 12ºС. Регистрирани са изключително ниски абсолютни максимални температури, когато от север нахлуят арктични въздушни маси.

Средната годишна сума на валежите се движи около 650–750 л/м2, с максимум през юни и минимум през месец февруари. Преобладават валежите от дъжд. Трайната снежна покривка се задържа 33 – 46 дни в годината. Не са редки късните и пролетни мразове. Наблюдават се 3 – 4 засушливи периода с продължителност около 10 дни. В поречията на реките се задържат мъгли, които се отразяват неблагоприятно през студения период. Преобладават западни и северозападни ветрове. Те довеждат влажни въздушни маси от запад. В някои сезони има и силни източни и североизточни ветрове. Фьонът или южнякът се проявява през февруари, март и ранна пролет, особено по северните склонове на Еленския балкан, следствие на което реките силно прииждат. Този вятър се разпилява на север от Златарица, защото навлиза в Дунавската равнина.

    - Население

Населението на Община Златарица според последните официални данни на НСИ за 2019 г. на територията на общината живеят 3 641 души. Тенденцията в последните години  е към намаляване на населението в абсолютен брой в резултат на ниската раждаемост, отрицателния естествен и механичен прираст и миграционните процеси.

Естественият прираст е с по –лоши стойности от тези на областно и национално нива. През целия разглеждан период прирастът е по-нисък в сравнение с област Велико Търново. През 2019г. стойността е -15,8‰, спрямо -10‰ за област Велико Търново и -6,7‰ – за България.

Процентът на населението, което живее в града 57,26 %, спрямо 42,74 % за населението, живеещо в селата. Наблюдава се намаление на селското население поради намалената раждаемост и отрицателния естествен прираст.

В община Златарица има общо 24 бр. населени места, в това число: 1 бр. град – общински център и села - 23 бр.

Към 2019г. напълно обезлюдените населени места са 6 бр. – селата Горско Писарево,  Дуровци,  Овощна, Делова махала, Рекичка и Чуката.  Селата с жители от 1 – 5 бр. са: Чистово, Новогорци и Горна Хаджийска. Село Дединци е с 7 живеещи, село Равново – с 17 и село Чешма – с 16 жители.

- ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО СЕКТОР   ПИТЕЙНИ ВОДИ

ВиК „Йовковци” ООД гр.Велико Търново извършва услугата водоснабдяване  в населените места на общините Велико Търново, Горна Оряховицар, Свищов,  Лясковец, Павликени, Стражица, Елена, Полски Тръмбеш, Златарица и Сухиндол.

Осигуряването на питейната вода се осъществява от 1 повърхностен водоизточник (язовир „Йовковци”) и 392 броя подземни водоизточника. От язовир „Йовковци” се подава вода за питейно-битови нужди и на „ВиК” ООД град Габрово, район Дряново. Основният водоизточник е язовир „Йовковци”  осигуряващ общо около 70% от добитата и доставена вода. От язовир „Йовковци” се водоснабдяват 61 селища в област Велико Търново, в това число общинските центрове Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Стражица, Елена, Златарица и Полски Тръмбеш и 54 села .

На територията на дружеството има една пречиствателна станция за пречистване на питейни води, която пречиства водите от хидровъзел „Йовковци“ и общо около 80% от доставената вода, в това число и доставената вода за друг ВиК оператор – „ВиК” ООД град Габрово, район Дряново.

Хидровъзел „Йовковци”

Хидровъзел “Йовковци” е изграден за водоснабдяване на градовете Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица, Стражица, Дебелец, Килифарево, Полски Тръмбеш, Дряново и прилежащите села. Основен водоизточник е яз.”Йовковци” с общ завирен обем 92,18 млн.м3, в т.ч.мъртъв обем 9,18 млн.м3. Язовирната стена е разположена на р.Веселина на 25 км югоизточно от гр.Велико Търново. Тя е каменно-насипна с вертикално глинено ядро.

Строителството на язовира е започнало през 1968г. и първият пуск е през 1981г.

Водата от язовира се използва предимно за питейно – битово водоснабдяване.

Има изготвен проект за санитарно-охранителна зона, която е учредена и утвърдена  със заповед на Басейнова дирекция гр.Плевен.

Водата от язовирното езеро се подава чрез вертикална водовземна кула по стоманен водопровод ф1500мм до енергогасителна шахта, разположена на левия бряг на р.Веселина. От там започва главна безнапорна деривация оразмерена за 2500 л/сек. Деривацията се състои от канални и тунелни участъци с обща дължина 4995 м. Размерът на каналните участъци е В=Н=1,80 м и тунелен участък с размери В=2,1 м и Н=2,3 м.

След ПСПВ започва дюкер Пчелище. От ПСПВ до РШ Велчево е изпълнен от стоманени тръби ф1500 мм, а от РШ Велчево до РШ Пчелище са използвани стоманени тръби ф1300 мм.

Дряновска деривация – започва от РШ Велчево на дюкер Пчелище и доставя вода за друг ВиК оператор – В и К гр.Габрово чрез ПС Маноя за община Дряново. От дряновска деривация се водоснабдяват селата Велчево, Плаково, Ялово, Нацовци и гр.Килифарево. Тя е изградена от стоманени тръби ф900, стоманени тръби ф630 и етернитови ф546.

Деривация Златарица – започва от РШ на дюкера след РШ Велчево, подава вода за водоснабдяване на селата Къпиново, Миндя, Росно и гр.Златарица.

Деривация Велико Търново – започва от РШ Пчелище и подава вода за водоснабдяване на градовете Дебелец и Велико Търново, както и за селата Пчелище, Присово, Малък чифлик, Леденик, Шемшево, Пушево, Беляковец, Самоводене, Момин сбор, Ветринци, Балван , Ново село и Емен. Изпълнена е от стоманени и предварително напрегнати стоманобетонови тръби ф1200, ф1000, ф900, ф800 и ф720мм

Деривация Горна Оряховица – започва от РШ Пчелище и подава вода за водоснабдяване на градовете – Г.Оряховица, Лясковец, П.Тръмбеш и селата Церова кория, Мерданя, Драгижево, Шереметя, Арбанаси, Първомайци, Правда, Поликраище, Янтра, Крушето, Куцина, Петко Каравелово, Раданово и Климентово. Изпълнена е от стоманени тръби с диаметър ф1000, ф900, ф720 и т.н.

Деривация Стражица – започва от РШ на деривация Г.Оряховица и подава вода за водоснабдяване на гр.Стражица и селата Козаревец, Добри дял, Бреговица, Джулюница. Изпълнена е от стоманени тръби ф400мм.

Услугите се извършват чрез водоснабдителни системи със следните по-важни производствени характеристики:

- Общо водоизточници – яз.„Йовковци”  и подземни водоизточници -392 бр.

- Външна водопроводна мрежа – 1084 км.

- Помпени станции – 227 бр.

- Общ брой резервоари(водоеми) – 298 бр.

- Вътрешна водопроводна мрежа - 2516 км.

- Сградни водопроводни отклонения – 89853 бр.

- Обща водоснабдена площ -  област Велико Търново - 4662 км2

  - Водоснабдяване Община Велико Търново

Обслужваните водоснабдителни системи в Община Велико Търново са 10 бр. Описанието на всяка една от тях е дадена в текста по- долу.

Общата дължина на довеждащите и разпределителни водопроводи е 718,540 км.

    - Водоснабдителни системи

Вонеща вода

Населението е 163 жители. Водоизточникът е каптаж. Разположен е източно от  селото. Водата от каптажа протича по гравитачен водопровод с дължина 3823 м и диаметър 150 мм –АЦ тръби до черпателен водоем. Непосредствено до водоема е изградена помпена станция от която по тласкателен водопровод с дължина 687 м и диаметър 150 мм-АЦ тръби, водата достига до напорен водоем. От него по гравитачен водопровод с дължина 387 м и диаметър 150 мм-АЦ тръби достига до  вътрешната водопроводна мрежа на селото. Годината на построяване е 1972 г.

Райковци

Населението е 19 жители. Селото се водоснабдява от 2 броя каптажи. Местоположението им е южно от селото. Водата от двата каптажа протича гравитачно по отделни водопроводи до напорните водоеми. От тях по гравитачен водопровод се захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото.

Войнежа-Въглевци

Жителите на с.Войнежа са 36 бр., а на с.Въглевци 30 бр. Селата се водоснабдяват от 2 броя каптажи. Местоположението им е южно от мах.Димановци. Водата от двата водоизточника протича гравитачно през с.Войнежа, като по пътя си отдава вода на населението от селото и продължава до напорния водоем на с. Въглевци. От водоема по гравитачен водопровод водата достига до вътрешната водопроводна мрежа на с.Въглевци. Годината на построяване е 1957 г.

Големаните

Жителите на с.Големаните са 16 бр. Селото се водоснабдява от язовир ”Йовковци“, но има и местен каптаж. Местоположението му е южно от селото. Водата от водоизточника по гравитачен водопровод с дължина 2000 м и диаметър 80 мм АЦ тръби се довежда до напорен водоем. От водоема също по гравитачен водопровод с дължина 200 м и диаметър 60 мм АЦ тръби се захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото. Годината на построяване е 1937.

Дичин-Водолей-Паскалевец

Населението общо на трите села е 835 жители, съответно: Дичин-241 бр., Водолей-428 бр., Паскалевец-166 бр. Селата се водоснабдяват от 1 бр. шахтов кл. и 3 бр. тръбни кл., намиращи се в землището на с.Дичин, южно от него. От помпената станция чрез напорен водопровод с дължина 4337 м и диаметър 200 мм-АЦ тръби водата се довежда до напорен водоем за с.Дичин и с.Водолей, откъдето по гравитачен водопровод с дължина 1309 м и диаметър 200 мм-АЦ тръби и дължина 2250 м и диаметър 150 мм-АЦ тръби, захранва вътрешната водопроводна мрежа на двете села. Този напорен водоем е черпателен за с.Паскалевец и посредством помпена станция и тласкателен водопровод с дължина 970 м и диаметър 125 мм-АЦ тръби, довежда водата до напорен водоем за с.Паскалевец, а от там по гравитачен водопровод с дължина 1010 м и диаметър 125 мм-АЦ тръби захранва вътрешната водопроводна мрежа на с.Паскалевец. Годините на построяване са: 1962, 1968, 1992, 1994 г.

Никюп

Населението е 306 жители. Селото се водоснабдява от 2 броя дренажи. Местоположението им е южно и северозападно от селото. Водата от водоизточниците по гравитачен водопровод постъпва в черпателен водоем и от помпената станция по тласкателен водопровод се подава да напорен водоем. От водоема по гравитачен водопровод се захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото. Годините на построяване са: 1946, 1976 г.

Ресен

Населението е 1715 жители. Селото се водоснабдява от дренаж, каптаж + дренаж и шахтов кладенец. Местоположението им е северно от селото. Водата от водоизточниците по гравитачен водопровод постъпва в черпателен водоем и от помпената станция по гравитачен водопровод се захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото. Водата от шахтовия кладенец, чрез помпена станция се отвежда до напорен водоем и по гравитация захранва Малък Ресен и след регулатор на налягане и село Ресен. Годините на построяване са:1946, 1965 г.

Хотница

Населението е 397 жители. Селото се водоснабдява от шахтов кладенец. Местоположението му е югозападно от селото. Водата постъпва в помпена станция и чрез напорен водопровод с дължина 1030 м и диаметър 150 мм-АЦ тръби се подава до напорен водоем. От него по гравитачен водопровод с дължина 280 м и диаметър 200 мм-АЦ тръби захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото. Годините на построяване са: 1961, 1969 г.

Буковец

Населението е 58 жители. Водоизточниците са дренаж и каптаж. Местоположението им е североизточно от селото. Водата от каптажа чрез гравитачен водопровод с дължина 30 м и диаметър 80 мм-АЦ тръби достига до напорен водоем и от него пак гравитачно с дължина 676 м и диаметър 80 мм-АЦ тръби захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото. Водата от дренажа чрез гравитачен водопровод с дължина 223 м и диаметър 80 мм-АЦ тръби достига до втори напорен водоем и от него пак гравитачно с дължина 20 м и диаметър 80 мм-АЦ тръби захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото. Изграден е трети напорен водоем, водата идва до него по гравитачен водопровод от НР ”Керека”. От водоема по гравитачен водопровод се захранва вилната зона на с.Буковец и тръгва гравитачен клон към другите два водоема. Годините на построяване са: 1940, 1970 г.

Ветренци

Населението е 174 жители. Водоизточникът е шахтов кладенец. Местоположението му е южно от селото. Водата постъпва в помпена станция и чрез напорен водопровод с дължина 2540 м и диаметър 273 мм-стомана се подава до напорен водоем. От него по гравитачен водопровод с дължина 735 м и диаметър 150 мм-АЦ тръби захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото. Предвидено е водоизточникът да захранва аварийно селата на запад от гр.В.Търново – Балван, Ветринци, Ново село и Емен.

ПСПВ

Пречиствателната станция за питейни води “Йовковци” се намира на около 20 км. югоизточно от гр.Велико Търново и е разположена на площ от 40 декара. Тя е основно съоръжение на хидровъзел “Йовковци” като пречиства водите на язовир “Йовковци” и осигурява питейна вода за гр.Велико Търново и други селища от общо 8 общини. Пускът на ПСПВ “Йовковци” е на 01.05.1979 г., като по настоящем в експлоатация са 95% от съоръженията. Пълния проектен капацитет на ПСПВ е 2500 л/с, като това водно количество може да бъде пречистено при работа на всички съоръжения. Към настоящия момент водното количество е 550-1200 л/с, в зависимост от водопотреблението.

Изграден е втория етап на филтърните клетки, за да се осигури възможност за изключване на действащите за основен ремонт. Първоначалната технологична схема е включвала изграждането на калово стопанство с пясъко задържател, утаители и помпена станция за връщане на водата, както и голям склад за хлор.

Работещата технологична схема е двустъпална, състояща се:

- Предокисление с въздух – аерация, което се осъществава с каскаден аератор по хидравличен начин при нормални атмосферни условия.

- Предхлориране – с хлор газ с доза 0,3-0,4 мг/л – целта е да снижи окисляемостта и цветността на водата, да предпазва съоръженията от биологично обрастване или обрастване с манганови или железни бактерии.

- Обемна коагулация – с коагулант и флокулант, която се осъществява в утаител с камера за “плаващи” утайки. Коагулацията отстранява мътността.

- Утаяване – във втората част на утаителя тип хоризонтален. Налага се при обемната коагулация.

- Филтриране – в бързи пясъчни филтри с регулатор на филтърната скорост тип”Деграмон”.

- Постоянна обеззаразяваща обработка – с хлор газ. Налага се за постигане на необходимата бактериална чистота на водата.

5.1.2.  Издадени разрешителни за водовземане

| № по ред | водоснабдявано населено място | водоизточник, местонахождение(землище) | разрешително за водоползване № |  | срок на действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Хотница | шахтов кладенец ПС "Хотница", с. Хотница | 101334/10.01.2006 г. |  | 10.01.2031 г. |
| 2 | с. Никюп | хоризонтален дренаж, с. Никюп |  | 101843/18.12.2006 г. е променено на №11511110/11.10.2016г. реш.№577/15.09.2011 г. реш.№1987/11.10.2016 г. | 18.12.2011 г. 19.12.2016 г. 19.12.2026 г. |

5.1.3.  Мониторинг питейна вода

Мониторингът за качеството на питейната вода се изпълнява съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и е два вида за 2022г.:

- Група А – рН, цвят, мирис, вкус, мътност, нитрати, електропроводимост, манган, остатъчен свободен хлор, желязо, хром, чревни ентерококи, брой колонии (микробно число) при 22º С, ешерихия коли и колиформи

- Група Б – показатели от Група А и следните показатели: амониев йон, нитрити, перманганатна окисляемост, обща твърдост, калций, магнезий, хлориди,  фосфати,  сулфати,  флуориди, бор, мед, хром, цианиди, цинк, алуминий, натрий, антимон, арсен, бромати, живак, кадмий, никел, олово, селен, летливи органични съединения, пестициди, пестициди (общо) и полициклични ароматни въглеводороди и радиологични показатели.

Изпитвателна „Лаборатория води” при ВиК „Йовковци” ООД гр.В.Търново е акредитирана, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 и изпълнява мониторинга от съвместната програма с РЗИ – В.Търново. Показатели, които са неакредитирани в Изпитвателна „Лаборатория води” при ВиК „Йовковци” ООД гр.В.Търново се възлагат на външна лаборатория за изпитване. Наличието на нитрати, ешерихия коли, колиформи и др. микробиологични показатели в питейните води са причина за нестандартните проби.

На пречиствателната станция за питейни води регулярно се извършват технологични лабораторни анализи.

| Район | Индикаторен анализ |  |  | Физико-химичен анализ |  |  | Микробиологичен анализ |  |  | Радиологичен анализ |  |  | Общо |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общ брой анализи | Стандартни анализи |  | Общ брой анали зи | Стандартни анализи |  | Общ брой анали зи | Стандартни анализи |  | Общ брой анали зи | Стандартни анализи |  | Общ брой анализи | Стандартни анализи |  |
|  | брой | брой | % | брой | брой | % | брой | брой | % | брой | брой | % | брой | брой | % |
| Велико Търново | 533 | 533 | 100 | 169 | 169 | 100 | 60 | 60 | 100 | 10 | 10 | 100 | 772 | 772 | 100 |

Стандартни проби питейна вода за 2022г., съгласно мониторинг по Наредба № 9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Данни от извършения мониторинг през 2022г. в Пречиствателна станция за питейни води

| Показател | Единица | Измерена средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | януари |  | февруари |  | март |  | април |  | май |  | юни |  |
|  |  | вход | изход | вход | изход | вход | изход | вход | изход | вход | изход | вход | изход |
| Температура | ˚С | 5,3 | - | 5,3 | - | 5,9 | - | 6,1 | - | 6,1 | - | 6,2 | - |
| Активна реакция | рН единици | 7,94 | 7,91 | 7,93 | 7,91 | 8,02 | 7,99 | 8,01 | 8,00 | 8,01 | 7,97 | 7,89 | 7,88 |
| Електропроводимост | µS/cm | 293 | 239 | 257 | 238 | 243 | 239 | 241 | 244 | 247 | 243 | 248 | 246 |
| Мътност | FNU | 1,9 | 0,99 | 1,5 | 0,98 | 1,5 | 0,96 | 1,5 | 0,99 | 1,2 | 0,65 | 1,4 | 0,56 |
| Мирис | бала | 1бл | 3хл | 1бл | 3хл | 1бл | 3хл | 1бл | 3хл | 1бл | 3хл | 1бл | 3хл |
| Цвят | цветни градуса | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| Манган | µg/l | 46 | 24 | 38 | 26 | 37 | 26 | 33 | 23 | 33 | 20 | 39 | 19 |
| Амониев йон | mg/l | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 |
| Нитрити | mg/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 |
| Остатъчен свободен хлор | mg/l | - | 1,32 | - | 1,09 | - | 1,16 | - | 1,18 | - | 1,08 | - | 1,06 |
| Алуминий | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ешерихия коли | KOE/100 ml | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Колиформи | KOE/100 ml | 44 | 0 | 38 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 36 | 0 | 62 | 0 |
| Разтворен кислород | % | 82,9 | - | 83,3 | - | 83,2 | - | 81,5 | - | 81,4 | - | 81,7 | - |
| Нитрати | mg/l | <0,89 | <0,89 | <0,89 | <0,89 | <0,89 | <0,89 | <0,89 | <0,89 | <0,89 | <0,89 | 2,44 | 2,36 |
| Хлориди | mg/l | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | < 5 | 7 |
| Фосфати | mg/l | <0,011 | <0,015 | <0,011 | <0,015 | <0,011 | <0,015 | <0,011 | <0,015 | <0,011 | <0,015 | <0,011 | <0,015 |
| Желязо | µg/l | 91 | 65 | 85 | 60 | 83 | 58 | 77 | 55 | 72 | 56 | 78 | 33 |
| Сулфати | mg/l | 14 | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 13 |
| Перманганатна окисляемост | mg O2/l | 3,83 | 3,44 | 3,23 | 2,55 | 3,28 | 2,61 | 3,16 | 2,76 | 3,12 | 2,84 | 3,15 | 2,60 |
| Микробно число | KOE/1 ml | 20 | 6 | 18 | 5 | 20 | 5 | 22 | 7 | 20 | 6 | 19 | 6 |
| Чревни ентерококи | KOE/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Клостридиум перфрингенс | KOE/100 ml | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |

| Показател | Единица | Измерена средно месечна стойност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | юли |  | август |  | септември |  | октомври |  | ноември |  | декември |  |
|  |  | вход | изход | вход | изход | вход | изход | вход | изход | вход | изход | вход | изход |
| Температура | ˚С | 6,2 | - | 6,1 | - | 6,0 | - | 5.9 | - | 5,8 | - | 5,8 | - |
| Активна реакция | рН единици | 7,84 | 7,83 | 7,82 | 7,80 | 7,75 | 7,75 | 7,68 | 7,72 | 7,60 | 7,65 | 7,66 | 7,70 |
| Електропроводимост | µS/cm | 248 | 247 | 250 | 249 | 248 | 249 | 249 | 249 | 249 | 250 | 245 | 246 |
| Мътност | FNU | 1,0 | 0,35 | 0,89 | 0,35 | 0,52 | 0,97 | 0,42 | 0,19 | 0,56 | 0,27 | 0,73 | 0,34 |
| Мирис | бала | 1бл | 3хл | 1бл | 3хл | 1бл | 3хл | 1бл | 3хл | 1бл | 3хл | 1бл | 3хл |
| Цвят | цветни градуса | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| Манган | µg/l | 35 | 17 | 33 | 15 | 26 | 13 | 22 | 13 | 26 | 14 | 35 | 14 |
| Амониев йон | mg/l | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 |
| Нитрити | mg/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 |
| Остатъчен свободен хлор | mg/l | - | 1,10 | - | 1,10 | - | 1,12 | - | 1,08 | - | 1,12 | - | 1,14 |
| Алуминий | µg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ешерихия коли | KOE/100 ml | 10 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Колиформи | KOE/100 ml | 173 | 0 | 321 | 0 | 210 | 0 | 69 | 0 | 51 | 0 | 34 | 0 |
| Разтворен кислород | % | 81,7 | - | 81,8 | - | 81,6 | - | 81,5 | - | 82,3 | - | 82,8 | - |
| Нитрати | mg/l | 2,35 | 2,34 | 2,08 | 2,04 | <0,89 | <0,89 | <0,89 | <0,89 | <0,89 | <0,89 | <0,89 | <0,89 |
| Хлориди | mg/l | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Фосфати | mg/l | <0,011 | <0,015 | <0,011 | <0,015 | <0,011 | <0,015 | <0,011 | <0,015 | <0,011 | <0,015 | <0,011 | <0,015 |
| Желязо | µg/l | 75 | 30 | 54 | 22 | 52 | 24 | 48 | 21 | 50 | 23 | 50 | 23 |
| Сулфати | mg/l | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 15 | 14 |
| Перманганатна окисляемост | mg O2/l | 3,07 | 2,64 | 3,02 | 2,81 | 3,11 | 2,83 | 3,08 | 2,87 | 3,04 | 2,81 | 3,11 | 2,91 |
| Микробно число | KOE/1 ml | 20 | 6 | 19 | 5 | 16 | 4 | 16 | 4 | 18 | 5 | 14 | 4 |
| Чревни ентерококи | KOE/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клостридиум перфрингенс | KOE/100 ml | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |

  - Водоснабдяване Община Горна Оряховица

Обслужваните водоснабдителни системи в Община Горна Оряховица са 5 бр. Описанието на всяка една от тях е дадена в текста по - долу.

Град Горна Оряховица и Долна Оряховица и селата Драганово, Поликраище, Първомайци, Янтра, Крушето, Правда, Писарево и Върбица получават вода за питейно-битови нужди от язовир „Йовковци”.  Останалите 2 населени места се водоснабдяват от местни водоизточници на подземни води.

Общата дължина на довеждащите и разпределителни водопроводи е 411,281 км.

5.2.1.  Водоснабдителни системи

Стрелец

Жителите на селото са 230. Водоизточниците са три броя каптажи и един дренаж намиращи се на изток от селото. Водата от дренажа постъпва в ПС, откъдето чрез напорен водопровод 100мм, L=480м се довежда до ЧВ. В този водоем чрез гравитачен водопровод 200мм, L=2026м и 150м, L=2049м се събират водите от другите три водоизточника.

От ЧВ чрез ПС водата достига до НВ и от там се захранва вътрешната мрежа на селото.

Годините на построяване са 1957 и 1987г.

Върбица

Жителите на селото са 526.  Водоизточниците са дренаж и шахтов кладенец. Водата от дренажа, посредством гравитачен водопровод 80мм,  L=200м постъпва в шахтовия кладенец, откъдето чрез ПС и напорен водопровод 150мм, L=986м се довежда до НВ, и от там чрез гравитачен водопровод 200мм, L=493м захранва вътрешната мрежа на селото. По настоящем селото е водоснабдено от язовир „Йовковци”.

Годините на построяване са 1954 и 1985г.

Горски Долен Тръмбеш

Жителите на селото са 217. Водоизточниците са два шахтови кладенеца. Водата от двата кладенеца, посредством напорен водопровод 100мм,  L=53м постъпва в черпателен водоем, откъдето чрез ПС и напорен водопровод постъпва в НВ, и от там чрез гравитачен водопровод 150мм, L=166м захранва вътрешната мрежа на селото.

Годините на построяване са 1972, 1973, 1985 и 1994г.

Драганово

Жителите на селото са 1882. Водоизточниците са три шахтови кладенци и два дренажа. Водата от двата дренажа, посредством гравитачни водопроводи 80мм,  L=200м и 100мм,  L=304м  постъпва в черпателен водоем. Водата от шахтовите кладенци също достига до черпателния водоем чрез водопровод 100мм,  L=650м,  откъдето чрез ПС и напорен водопровод 200мм,  L=5000м  постъпва в НВ, и от там чрез гравитачен водопровод 250мм, L=318м захранва вътрешната мрежа на селото. По настоящем селото се водоснабдява от язовир”Йовковци.

Годините на построяване са 1945, 1970, 1971, 1988г, 2009г.

Долна Оряховица - Писарево

Жителите на град Долна Оряховица са 2566, на село Писарево-406. Водоизточникът е дренажна галерия. Водата от дренажната галерия посредством напорен водопровод 219мм,  L=3290м постъпва в напорен водоем и от там чрез гравитачен водопровод 300мм, L=418м захранва вътрешната мрежа на града. От НВ на град Долна Оряховица за село Писарево започва гравитачен водопровод 100мм, L=2400м и достига до напорен водоем на село Писарево и от там чрез гравитачен водопровод 150мм, L=239м захранва вътрешната мрежа на селото.

В самото село Писарево има и друг водоизточник – каптаж, водата от който чрез ПС достига до НВ за селото. Годините на построяване са 1945, 1975, 1974г.

И двете населени места по настоящем са водоснабдени от язовир„Йовковци”.

5.2.2.  Издадени разрешителни за водовземане

| № по ред | водоснабдявано населено място | водоизточник, местонахождение(землище) | разрешително за водоползване № | срок на действие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Стрелец | каптаж "Лозница", с. Стрелец | 101183/17.10.2005 г. 11510560/12.10.2010 г. реш.№583/26.09.2011 г. реш.№2021/11.11.2016 г. | 17.10.2010 г. 31.12.2011 г. 01.01.2017 г. 01.01.2027 г. |
| 2 | с. Стрелец | дренаж "Ерен бунар", с. Стрелец | 101189/17.10.2005 г. 11510559/12.10.2010 г. реш.№581/21.09.2011 г. реш.№2020/11.11.2016 г. | 17.10.2010 г. 31.12.2011 г. 01.01.2017 г. 01.01.2027 г. |
| 3 | с. Стрелец | дренаж "Мъжляков отул", с. Стрелец | 101306/20.12.2005 г. 11510567/18.10.2010 г. реш.№590/27.09.2011 г. реш.№2019/11.11.2016 г. | 20.12.2010 г. 31.12.2011 г. 01.01.2017 г. 01.01.2027 г. |
| 4 | с. Стрелец | дренаж "Ченгине бунар", с. Стрелец | 101377/06.02.2006 г. 11510587/02.12.2010 г. реш.№584/26.09.2011 г. реш.№2017/10.11.2016 г. | 06.02.2011 г. 31.12.2011 г. 01.01.2017 г. 01.01.2027 г. |
| 5 | с.Горски Долен Тръмбеш | шахт. клад. ШК 1 и ШК 2, с. Горски Долен Тръмбеш | 11510040/18.04.2007 г. реш.№981/16.01.2013 г. реш.№2636/17.05.2019 г. реш.№3511/22.02.2022 г. | 18.04.2013 г. 19.04.2019 г. 19.04.2022 г. 19.04.2047 г. |

5.2.3.  Мониторинг питейна вода

Стандартни проби питейна вода за 2022г., съгласно мониторинг по Наредба № 9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

| Район | Индикаторен анализ |  |  | Физико-химичен анализ |  |  | Микробиологичен анализ |  |  | Радиологичен анализ |  |  | Общо |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общ брой ана лизи | Стандартни анализи |  | Общ брой анали зи | Стандартни анализи |  | Общ брой анали зи | Стандартни анализи |  | Общ брой анали зи | Стандартни анализи |  | Общ брой анализи | Стандартни анализи |  |
|  | брой | брой | % | брой | брой | % | брой | брой | % | брой | брой | % | брой | брой | % |
| Горна Оряхови ца | 192 | 192 | 100 | 23 | 23 | 100 | 21 | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 100 |

  - Водоснабдяване Община Свищов

Обслужваните водоснабдителни системи в Община Свищов са 15 бр. Описанието на всяка една от тях е дадена в следващия текст.

Общата дължина на довеждащите и разпределителни водопроводи е 575, 285 км.

    - Водоснабдителни системи

Вардим – Свищов

Водоснабдителна система ПС Вардим – Свищов  - за питейно-битово водоснабдяване на гр.Свищов, с.Вардим и с.Царевец.:

- кладенци тип “Раней” – 3 бр. - с максимален общ дебит Q = 121 л/сек.

- помпена станция – стара в черпателния резервоар на която се вливат водите на 23 бр.тръбни кладенци – по разрешително за водоползване ,с максимален общ дебит Q = 190 л/сек. От тях са оборудвани 12 бр. кладенци.

Експлоатират се кладенци тип “Раней” – 3 бр. и СПС с 12 бр. тръбни кладенци. В периода 2010 - 2011г. е изпълнен проекта по “Реконструкция на магистрален водопровод от преходен водоем V= 4000 м3 до напорен водоем V= 2500м3 /при стадиона/ с дължина 11464м от ПС Вардим до Свищов, като е включен и резервоара с V= 4000 куб.м.

Вардим  и Свищов са изцяло са водоснабдени от ПС Вардим, за с.Царевец има допълнителни водоизточници освен този от ПС Вардим.

Алеково

Водоснабдителна система с.Алеково.Използваните водоизточници са 3 бр. ПС “Стара”  и ПС “Нова” се захранват от дренажи - “Бивкина” и дренаж “Кесаровата чешма” . От “ПС”Стара” по напорен етернитов водопровод Ø 150 водата се влива в НР с V=260м3. На изхода от резервоара е монтиран водомер на водопровод Ø200 етернит захранващ северната страна на селото. От дренаж “Кърмите” /”Гравитачен”/- водата отива в резервоар с обем V=150м3 и от западната страна на селото през водомер захранва съответната зона.

Александрово

Водоснабдителна система с.Александрово. Използваните водоизточници са 2 бр.  Дренаж “Усойнината” по етернит Ø 125  водата се влива гравитачно в ЧВ на селото и от там в ПС Зазрешеното количество е 1,1 л/сек. Водомера е поставена на напора от ПС към напорният резервоар с V= 160 м3, от където се захранва селото от северозапад. По разрешително №100487 /16.07.2004 г. за ШК разрешеното количество е  Q=0,4 л/сек и водите се вливат в общия черпателен резервоар.

Българско Сливово

Водоснабдителна система с.Б.Сливово. Използваните водоизточници са 2 бр. Общото количество разрешено за селото по разрешително е Q = 4,3 l/s. ПС “Беляновец”  се захранва от дренаж “Шивата чешма”/ дренаж “Беляновец”/. Напорният водопровод етернит Ø 125  захранва НВ  с V= 400м3 . Дълбоките кладенци СК-1, СК-2 и СК-3  с общ дебит  Q = 3х 3 l/s са изградени от водопроводни бетонови тръби с Д външ.= Ø 250мм. и Н= 120м. и Н= 150м. под терена. Общият им водопровод отива в НПС “Нова” за допълнително препомпване и по водопровод PVC Ø 125  и РЕ 200 до напорен водоем  с V= 400м3. На напорният  водопровод  от  водоема  етернит Ø 200 м е монтиран водомер и захранва селото от север и от югозапад през напорен водоем V= 120м3. Дренажи “Върбица 1 и 2 “ са  неизползваеми.  На ПС “Селището”  и дренаж “Селището” оборудването е свалено и те са неизползваеми.

Горна Студена

Водоснабдителна система с.Г.Студена. Използваните водоизточници са 3 бр. Общото количество разрешено за селото по разрешително е Q = 5,0 l/s.  ПС “Стара”  и ПС “Нова”се захранват от - дренаж “Нов” и дренаж “Кайнаците” - така събраната вода се препомпва към резервоар с V= 120м3 водоснабдяващ  висока зона на селото. Водомера е монтиран на напора към водоема. Към водоем V= 80м3 се влива дренаж “Гравитачен” и от там гравитачно захранва  ниска зона на  селото. Дренаж “Бентовете” е неизползваем.

.

Деляновци

Водоснабдителна система с.Деляновци. Използваните водоизточници са 2 бр. Общото количество разрешено за селото по разрешително е Q = 2,0 l/s. ПС “Стара” –  ШК стар -   по напора етернит Ø 150  се влива в напорния  резервоар V=180м3. ПС “Нова” – ШК нов - по напора етернит Ø 150 влива в същия  напорен резервоар V=180м3. На хранителя на селото етернит Ø 150 след напорния резервоар е монтиран водомер.

Драгомирово

Водоснабдителна система с.Драгомирово. Използваните водоизточници са 3 бр. Общото количество разрешено за селото по разрешително е Q = 6,0 l/s.  ПС “Моравска” се захранва от дренаж “Моравски”  клон 1 и клон 2. От ПС водата  се подава към напорен резервоар V= 300м3  по етернитов водопровод Ø150. Хранителя на селото от този резервоар е етернит Ø 200 с дължина 800м. На напорните тръби от ПС към водоем с V= 300 куб.м. има монтиран водомер, затворен във водомерна шахта. ПС “Калтака”  се захранва от дренаж “Калтака”. От ПС ”Калтака” “ по стоманен водопровод Ø 100  водата отива в напорен водоем с V= 50м3 захранващ северният клон на селото. Водомера е монтиран на напора към водоема. ПС “Катранка”се захранва от дренаж “Катранка”. От ПС ”Катранка“ по стоманен водопровод Ø 125 с дължина 1000м водата отива в напорен водоем с V= 160м3 захранващ южният клон на селото. Водомера е монтиран на напора към водоема.

Козловец

Водоснабдителна система с.Козловец. Използваните водоизточници са 7 бр. Общото количество необходимо за селото по разрешително е Q = 16,5 l/s. ПС “Стара” се захранва от дренаж “Саран”, дренаж “Кълна дере”, дренажи “Коджабаш чешма” – 2бр., ШК 7 и СК 8. От  ПС “Стара” по етернит Ø150 водата се изпомпва в НВ-2 х 250 м3. На този водопровод е монтиран и водомер за отчитане на добитата вода. От напорния водоем излизат 2 водопровода за захранване на селото- етернит Ø 200 с дължина 1200м. и етернит Ø 250 с дължина 625м., които са съединени със СК 100 на свързващият ги водопровод. ПС “Нова” се захранва от дренаж “Крушака”, СК-1, СК-2 и ШК-3 и кладенци ШК-3, ШК-4 и ШК-6, които се свързват последователно с водопровод етернит Ø 125  и  вливащи се в ЧР V= 25 куб.м. По етернит Ø 100 с дължина 1650м водата се изпомпва до НВ V=120куб.м. Хранителя към селото е етернит Ø125 с дължина 300м. На него е монтиран водомер.

Морава

Водоснабдителна система с.Морава. Използваните водоизточници са 4 бр. Общото количество необходимо за селото по разрешително е Q = 14,3 l/s. ПС “Мачтова”се захранва от дренаж “Занталъка “ и ШК “Мачтов трафопост”. ПС “Нова” се захранва от дренаж “Куфия“. Напора от ПС “Нова” етернит Ø 125  захранва  североизточната част на селото. ПС “Стара” се захранва от дренаж “Над село“. На напора от ПС “Стара” етернит Ø 200 е монтиран водомер - водопровода влиза в югоизточната част на селото.

Овча могила

Водоснабдителна система с.Овча могила. Използваните водоизточници са 5 бр. Общото количество разрешено за селото по разрешително е Q = 12,0 l/s. От дренаж “Червенска бара” пред ПС “Червенска бара” водоподаването се събира с водопровода от дренаж “Енчов гьол” в землището на с.Червена и отива до НВ V= 300 куб.м. На хранителя от водоема към селото е монтиран водомер. Дренажите “Караджан” - 2 бр. през ЧР захранват ПС “Караджан”, където директно се изпомпва вода в селото. На напора е монтиран водомер. ПС “Заводска” и ПС „2-ри километър” се използват във върхови моменти.

Ореш

Водоснабдителна система с.Ореш. Използваните водоизточници са 2 бр. Общото количество разрешено за селото по разрешително е Q = 9,0 l/s. От каптаж “Илиево” водата се подава в ПС I-ви подем. В черпателният резервоар  се влива и водата от ТК,  който работи сезонно. На напорният водопровод към резервоар с обем V= 350 куб.м. е монтиран водомер. В близост до резервоара е ПС II–ри  подем  за допълнително припомпване  в  НВ V= 180 куб.м., от където се захранва селото. Дренаж “Герана“  не се използва.

Хаджидимитрово

Водоснабдителна система с.Хаджидимитрово. Използваните водоизточници са 4 бр. Общото количество разрешено за селото по разрешително е Q = 6,0 l/s.  От дренаж “Курдере” по етернит Ø 125, чрез смукател водата отива в черпателен резервоар до ПС. Дренаж “Гиклик 1” и дренаж “Гиклик 2”  подават вода в същия черпателен резервоар. ПС е изградена в близост и до ШК, който подава непосредствено в ПС. Водата се изпомпва до НВ с обем V= 260 куб.м. На напорния вадопровод към водоема е монтиран водомер. От НВ се захранва цялото село.

Царевец

Водоснабдителна система с.Царевец. Общото количество разрешено за селото по разрешително е Q = 8,0 l/s. От стара помпена станция – ШК - през водомер по напора етернит Ø 125 – водата се изпомпва до намиращият се източно от селото напорен резервоар V= 350м3, който подава в тази зона  на селото. От север селото се захранва през напорен резервоар запълван с водопровод ст. Ø159  идващ от квартал “Младост “ на гр.Свищов. На хранителя е монтиран водомер. Западно от селото има ПС “Нова” и напорен водоем  V= 100м3  те са на бившето ДЗС и са захранвали овцефермата. Сега са неизползваеми.

Червена

Водоснабдителна система с.Червена. Общото количество разрешено за селото  по разрешително е Q = 3,7 l/s. От дренаж “Кайнака”  по етернит Ø 125 с дължина 600м  водата отива в черпателен водоем  до  ПС, където  по напора Ø 125  етернит – там е монтиран и водомера-водата се влива в напорния  водоем на селото с обем V= 260 куб.м. От дренаж “Барата” в южната част към селото водата отива до  БПС - НПС, където по напора Ø 125 етернит водата се изпраща за препомпване  до ПС “Стара” и от там в НР, от където е и хранителя за селото. Дренаж “Енчов гьол”, който е в землището на с.Червена по самостоятелен водопровод захранва с. Овча Могила.

Совата

Водоснабдителна система с.Совата. Използваните водоизточници са 2 бр. Общото количество разрешено за селото по разрешително е Q = 2,5 l/s. От дренаж “Пендикуряк” през ПС водата се изпомпва  в НВ. На хранителя от водоема към селото е монтиран водомер. Дренаж “Владикина чешма” не се използва. Сезонно се използва и шахтов кладенец , вливаш се в НВ.

5.3.2.  Издадени разрешителни за водовземане

| № по ред | водоснабдявано населено място | водоизточник, местонахождение(землище) | разрешително за водоползване № | срок на действие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Александрово | Шахтов кладенец, с.Александрово | 100487 /16.07.2004г. | 16.07.2029 г. |
| 2 | гр.Свищов, с.Вардим и с.Царевец | Тръбни кладенци - 23 бр. | 11510390/23.09.2009г. | 23.09.2034 г. |
|  |  | Шахтов кладенец "Раней 1" | 11510390/23.09.2009г. | 23.09.2034 г. |
|  |  | Шахтов кладенец "Раней 2" | 11510390/23.09.2009г. | 23.09.2034 г. |
|  |  | Шахтов кладенец "Раней 3" | 11510390/23.09.2009г. | 23.09.2034 г. |
| 3 | с.Драгомирово | Дренаж "Mоравска", с.Морава | 11510668 / 09.08.2011г. №1936/18.07.2016г. | 09.08.2026 г. |
| 4 | с.Драгомирово | Дренаж "Калтака", с.Драгомирово | 11510666 / 08.08.2011г. №1934/15.07.2016г. | 08.08.2026 г. |
| 5 | с.Драгомирово | Дренаж "Катранката", с.Драгомирово | 11510669/10.08.2011г. №1937/18.07.2016г. | 10.08.2026 г. |
| 6 | с.Козловец | ШК- 7, СК-8, с.Козловец | 11510844/15.04.2013г. | 15.04.2038 г. |
| 7 | с.Козловец | ШК - 4 , ШК-5 ,ШК-6, с.Козловец | 11510841/26.03.2013г. | 26.03.2038 г. |
| 8 | с.Козловец | СК - 1 , СК- 2 , ШК - 3, с.Козловец | 11510840/19.03.2013г. | 19.03.2038г. |
| 9 | с.Морава | "ШК Мачтов трафопост", с.Морава | 11511032/20.07.2015г. | 20.07.2040 г. |
| 10 | с.Хаджидимитрово | Дренаж "Гиглик 1", с.Козловец | 11510663/04.08.2011г. №1933/15.07.2016г. | 04.08.2026 г. |
| 11 | с.Хаджидимитрово | Дренаж "Гиглик 2", с.Козловец | 11510662/02.08.2011г. №1932/15.07.2016г. | 02.08.2026 г. |
| 12 | с.Хаджидимитрово | Дренаж "Курдере", с.Хаджидимитрово | 11510661/27.07.2011г. №1931/15.07.2016г. | 27.07.2026 г. |
| 13 | с.Хаджидимитрово | Шахтов кладенец, с.Хаджидимитрово | 11510665/08.08.2011г. | 08.08.2036 г. |
| 14 | с.Червена | Дренаж "Кайнака", с.Червена | 11510670/10.08.2011г. №1938/18.07.2016г. | 10.08.2026г. |
| 15 | с.Червена | Дренаж "Барата", с.Червена | 11510667/08.08.2011г. № 1935/15.07.2016г. | 08.08.2026г. |
| 16 | с.Овча могила | Дренаж "Енчов гьол-Община Свищов-Червена" | 11511505/19.12.2022 г. | 19.12.2027 г. |

5.3.3.  Мониторинг питейна вода

Стандартни проби питейна вода за 2022г., съгласно мониторинг по Наредба № 9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

| Район | Индикаторен анализ |  |  | Физико-химичен анализ |  |  | Микробиологичен анализ |  |  | Радиологичен анализ |  |  | Общо |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общ брой ана лизи | Стандартни анализи |  | Общ брой анали зи | Стандартни анализи |  | Общ брой анали зи | Стандартни анализи |  | Общ брой анали зи | Стандартни анализи |  | Общ брой анализи | Стандартни анализи |  |
|  | брой | брой | % | брой | брой | % | брой | брой | % | брой | брой | % | брой | брой | % |
| Свищов | 667 | 667 | 100 | 352 | 348 | 98, 86 | 75 | 75 | 100 | 20 | 20 | 100 | 1114 | 1110 | 99,64 |

Наличието на нитрати в питейните води са причина за нестандартните проби.

  - Водоснабдяване Община Лясковец

Основен водоизточник за Община Лясковец е язовир“Йовковци”, който посредством регионални водоснабдителни системи осигурява водоподаването за 100% от населените места от Община Лясковец плюс с. Бреговица  към Община Стражица, две населени места, това са с.Арбанаси и с.Шереметя към Община В. Търново.  Основно водопроводите са изпълнени от азбестоциментови тръби, като максималния диаметър е 250мм.

Общата дължина на довеждащите и разпределителни водопроводи е 137,620 км

5.4.1.  Водоснабдителни системи

гр. Лясковец

Град Лясковец се захранва от водопровод с диаметър Ф700мм. Водоподаването се колебае от 40 до 70 л/с в зависимост от сезона и денонощната консумация (часовата неравномерност).

Водоподаването в гр. Лясковец се осигурява от напорни резервоари 2х500 куб.м. С помпена станция трети подем с черпателен водоем 400 куб.м. се подава вода за “Лесопарка”, с. Арбанаси, с. Шереметя и местност “Ксилифор”.

На север от гр. Лясковец по терасата на р.Янтра има изградена водоснабдителна система, състояща се от два хоризонтални дренажа ( източен и западен ) с общ дебит 10л/с. Същите заедно с помпена станция първи подем с вграден черпателен водоем  270 куб.м. и помпена станция втори подем с вграден черпателен водоем  240 куб.м. са консервирани  и представляват резервен източник за водоснабдяване на гр. Лясковец с питейно – битови води при бедствия, аварии и понижаване нивото на яз.”Йовковци”.

Общината разполага и с водоем 2х4000куб.м., за които има разрешение за ползване, но не са предадени за експлоатация и поддръжка.

Водопроводната мрежа е изградена основно от етернитови тръби с диаметър Ф80мм. / 98% от уличната водопроводна мрежа /, а отклоненията от поцинковани тръби 3/4" до 2".  Главните водопроводни клонове са с диаметър Ф 175, Ф 150 и Ф 125мм.

Общата дължина на довеждащите и разпределителни водопроводи за гр. Лясковец е 42 252 м.

Джулюница

Селото е с напълно изградена водопроводна мрежа с обща дължина 36 745м и се водоснабдява от язовир “Йовковци”.

Главните водопроводни клонове са с диаметър Ф250, Ф200 и Ф125мм. Отклоненията са изпълнени от поцинковани тръби 3/4" до 2".  На север от селото е разположена помпена станция с три броя кладенци, които представляват резервен източник за водоснабдяване с питейно – битови води при бедствия, аварии и понижаване нивото на яз.”Йовковци”. Същата е консервирана.

Козаревец

Селото е с напълно изградена водопроводна мрежа с обща дължина 5 743 м. и се водоснабдява от язовир “Йовковци”.

Главните водопроводни клонове са с диаметър Ф250,Ф200 и Ф125мм. Отклоненията са изпълнени от поцинковани тръби 3/4" до 2".

Добри дял

Селото е с напълно изградена водопроводна мрежа с обща дължина 14 456 м. и се водоснабдява от язовир “Йовковци”.

Главните водопроводни клонове са с диаметър Ф200, Ф125 и Ф100мм. Отклоненията са изпълнени от поцинковани тръби 3/4" до 2".

Мерданя

Селото е с напълно изградена водопроводна мрежа с обща дължина 11 301 м. и се водоснабдява от язовир “Йовковци”.

Главните водопроводни клонове са с диаметър Ф150, Ф125 и Ф100мм. Отклоненията са изпълнени от поцинковани тръби 3/4" до 2". Съществен недостатък е малкия напорен резервоар - 60куб.м.

Драгижево

Селото е с напълно изградена водопроводна мрежа с обща дължина 9 060 м. и се водоснабдява от язовир “Йовковци”.

Главните водопроводни клонове са с диаметър Ф100мм. Отклоненията са изпълнени от поцинковани тръби 3/4" до 2". Съществен недостатък е липсата на напорен резервоар.

5.4.2.  Мониторинг питейна вода

Стандартни проби питейна вода за 2022г., съгласно мониторинг по Наредба № 9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

| Район | Индикаторен анализ |  |  | Физико-химичен анализ |  |  | Микробиологичен анализ |  |  | Радиологичен анализ |  |  | Общо |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общ брой ана лизи | Стандартни анализи |  | Общ брой анали зи | Стандартни анализи |  | Общ брой анали зи | Стандартни анализи |  | Общ брой анали зи | Стандартни анализи |  | Общ брой анализи | Стандартни анализи |  |
|  | брой | брой | % | брой | брой | % | брой | брой | % | брой | брой | % | брой | брой | % |
| Лясковец | 87 | 87 | 100 | 21 | 21 | 100 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 100 |

5.5.  Водоснабдяване Община Стражица

Обслужваните водоснабдителни системи в Община Стражица са 10 бр. Описанието на всяка една от тях е дадена в текста по- долу.

Град Стражица и селата Благоево, Владислав, Бреговица и Балканци получават вода за питейно-битови нужди от язовир „Йовковци”. Всички останали 17 населени места се водоснабдяват от местни водоизточници на подземни води.

Общата дължина на довеждащите и разпределителни водопроводи е 352, 117 км.

5.5.1.  Водоснабдителни системи

Горски Сеновец

Водоизточниците са два броя шахтови кладенци намиращи се южно от село Горски Сеновец. Водата постъпва в помпена станция и с 4 групи помпи се доставя съответно до напорните водоеми на следните населени места: Сушица, Царски извор, Асеново (аварийно), местност “Тасладжа”, с. Горски Сеновец и Горски Горен Тръмбеш.

Село Царски извор с население 685 жители. Тласкателен водопровод от ПС Горски Сеновец до НВ Царски извор – АЦ тръби 125мм, дължина 3230м. Хранителен водопровод от НВ Царски извор до вътрешната водопроводна мрежа на селото – АЦ тръби L=530м.

Село Сушица с население 520 жители. Тласкателен водопровод от ПС Горски Сеновец до ВН село Сушица 273мм, L=530м. Хранителен водопровод за с.Сушица 570м 300мм.

Село Асеново с население 634 жители. Напорен водопровод 100мм, L=2900м от разпределителен водоем до НВ Асеново. Хранителен водопровод за с.Асеново 200мм, L=150м. Напорен водоем от ПС Горски Сеновец до разпределителен водоем 200мм, L=6900м.

Село Горски Сеновец – население 176 жители. Тласкател от ПС Горски Сеновец до НВ Горски Сеновец 80мм L=850м, хранителен водопровод за село Горски Сеновец 80мм, L=400м. Години на строителство 1969, 1972, 1976г.

Водоснабдяването на Г.Сеновец и Г.Г.Тръмбеш се допълват и от допълнителни подземни водоизточници. За Г.Г.Тръмбеш съществува дренаж, водите се смесват и достигат до НВ на селото. За село Горски Сеновец са включени и два дренажа, водите от които достигат гравитачно до НВ и от там захранват вътрешната водопроводна мрежа.

Николаево

Жителите са 56. Селото се водоснабдява от каптаж с площен дренаж, който се намира в самото населено място. От ПС по напорен водопровод 150мм,  L=150м водата достига до НВ, откъдето по гравитачен водопровод 150мм, L=1200м захранва вътрешната водопроводна мрежа. Годините на построяване са 1975, 1985, 1986г. От системата се захранва и село Асеново, посочено в система Горски Сеновец.

Камен

Жителите на селото са 1292. Водоизточникът е шахтов кладенец, намиращ се на запад от селото. Водата от водоизточникът чрез помпена станция и тласкателен водопровод 200м, L=3200м достига до НВ, откъдето по гравитачен водопровод 200мм, L=700м захранва вътрешната водопроводна мрежа. Годините на построяване са 1969, 1985, 1986г.

Ново градище, Любенци, Кавлак

Жителите на село Ново градище са 58, на село Кавлак 25 . Водоизточникът е шахтов кладенец намиращ се в землището на с.Любенци в северна посока. От шахтония кладенец чрез ПС и напорен водопровод 159мм, L=2200м водата достига до ПС втори подем, откъдето чрез напорен водопровод 159мм, L=2800м достига до НВ. От водоема тръгват два гравитачни водопровода 159мм, L=1700м за село Кавлак и 159мм, L=2300м за село Ново Градище. Годините на построяване са 1958, 1969, 1973, 1992г.

Лозен

Жителите на селото са 217. Водоизточниците са дренаж и шахтов кладенец. Водите от двата водоизточника чрез помпена станция и тласкателен водопровод 150мм, L=1380м достигат до НВ, откъдето по гравитачен водопровод 200мм, L=1590м захранват вътрешната водопроводна мрежа. Годините на построяване са 1969, 1985, 1986г.

Мирово

Жителите на селото са 107. Водоизточникат е шахтов кладенец, намиращ се северно от селото. Водата от водоизточника по тласкателен водопровод 100мм, L=200м достига до ПС І-ви подем, откъдето по тласкателен водопровод достигат до ПС ІІ-ри подем. От нея по напорен водопровод 100мм, L=1600м водата достига до НВ, откъдето по гравитачен водопровод 80мм, L=200м захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото. Годините на построяване са 1954, 1964, 1968, 1989г.

Нова Върбовка

Жителите на селото са 155. Водоизточникът е шахтов кладенец, намиращ се североизточно от селото. Водата от водоизточникът чрез помпена станция и тласкателен водопровод 200м, L=2600м достига до НВ, откъдето по гравитачен водопровод 150мм, L=450м захранва вътрешната водопроводна мрежа. Годината на построяване е 1969г.

Паисий

Жителите на селото са 94. Водоизточникът е дренаж, намиращ се югозападно от селото. Водата от водоизточника чрез помпена станция и тласкателен водопровод 100м, L=770м достига до НВ, откъдето по гравитачен водопровод 125мм, L=370м захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото. Годината на построяване е 1993г.

Водно

Жителите на селото са 5. Водоизточниците са два броя каптажи. Водата от водоизточниците достига до ЧВ по два отделни гравитачни водопровода, съответно 80мм, 250м и 80мм, 52м. От помпената станция по тласкателен водопровод 80мм, L=200м достига до НВ, откъдето по гравитачен водопровод 100мм, L=100м захранва вътрешната водопроводна мрежа. Годината на построяване е 1995г.

Виноград

Жителите на селото са 313. Водоизточниците са два броя каптажи, намиращи се на запад от селото. Водата от единия каптаж чрез гравитачен водопровод 150мм, L=2740м се довежда до НВ, който се намира в селото и от там се захранва вътрешната мрежа на селото.

Водата от другия каптаж чрез ПС и тласкателен водопровод 100мм, L=1200м достига до НВ, откъдето по гравитачен водопровод 125мм, L=600м захранва вътрешната водопроводна мрежа. Годината на построяване е 1950г.

5.5.2.  Издадени разрешителни за водовземане

| № по ред | водоснабдявано населено място | водоизточник, местонахождение(землище) | разрешително за водоползване № | срок на действие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Мирово | шахтов кладенец ШК 1, с. Мирово | 11510036/18.04.2007 г. реш.№970/10.01.2013 г. реш.№2635/17.05.2019 г. реш.№3509/22.02.2022 г. | 18.04.2013 г. 19.04.2019 г. 19.04.2022 г. 19.04.2047 г. |
| 2 | с. Кесарево | шахтов кладенец ШК 1, с. Кесарево | 11510037/18.04.2007 г. реш.№971/11.01.2013 г. реш.№2634/17.05.2019 г. реш.№3512/22.02.2022 г. | 18.04.2013 г. 19.04.2019 г. 19.04.2022 г. 19.04.2047 г. |
| 3 | с. Горски Сеновец, с.Сушица, с. Асеново, с.Царски извор, с.Г.Г.Тръмбеш | шахтов кладенец ШК 9/2 А, с. Горски Сеновец | 11510038/18.04.2007 г. реш.№977/15.01.2013 г. реш.№2633/17.05.2019 г. реш.№3510/22.02.2022 г. | 18.04.2013 г. 19.04.2019 г. 19.04.2022 г. 19.04.2047 г. |
| 4 | с. Лозен | шахтов кладенец с. Лозен | 11510143/19.12.2007 г. | 19.12.2032 г. |
| 5 | с. Нова Върбовка | шахтов кладенец с. Нова Върбовка | 11510144/19.12.2007 г. | 19.12.2032 г. |
| 6 | с. Горски Сеновец | каптаж "Горски Сеновец - Камен" | 11511113/01.11.2016 г. | 01.11.2026 г. |
| 7 | с. Паисий | хоризонтален дренаж, с. Паисий | 101410/27.02.2006 г. 11510589/09.12.2010 г. реш.№587/27.09.2011 г. реш.№2016/10.11.2016 г. | 27.02.2011 г. 31.12.2011 г. 01.01.2017 г. 01.01.2027 г. |
| 8 | с.Николаево и с.Асеново | дренаж Николаево | 11511313/15.07.2019 г. | 15.07.2024 г. |
| 9 | с.Ново градище и с.Кавлак | Шахтов кладенец, с.Ново градище | 11511384/12.10.2020 г. | 12.10.2045 г. |

5.5.3.  Мониторинг питейна вода

Стандартни проби питейна вода за 2022г., съгласно мониторинг по Наредба № 9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Наличието на нитрати в питейните води са причина за нестандартните проби.

| Район | Индикаторен анализ |  |  | Физико-химичен анализ |  |  | Микробиологичен анализ |  |  | Радиологичен анализ |  |  | Общо |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общ брой ана лизи | Стандартни анализи |  | Общ брой анали зи | Стандартни анализи |  | Общ брой анали зи | Стандартни анализи |  | Общ брой анали зи | Стандартни анализи |  | Общ брой анализи | Стандартни анализи |  |
|  | брой | брой | % | брой | брой | % | брой | брой | % | брой | брой | % | брой | брой | % |
| Стражица | 412 | 412 | 100 | 232 | 230 | 99, 13 | 47 | 47 | 100 | 10 | 10 | 100 | 701 | 699 | 99,71 |

  - Водоснабдяване Община Павликени

Обслужваните водоснабдителни системи в Община  Павликени са 16 бр. Описанието на всяка една от тях е дадена в текста по- долу.

Общата дължина на довеждащите и разпределителни водопроводи е  497,830 км.

    - Водоснабдителни системи

Павликени

Жителите на гр.Павликени са 8376. Водоизточниците са 4 дренажа и 1 шахтов кладенец.

Водата от дренаж ”Тунков кладенец” постъпва гравитачно в черпателен водоем и от помпената станция по тласкателен водопровод L=2600м и 300мм достига до напорен водоем, откъдето по гравитачен водопровод L=900м и 300мм се включва във вътрешната водопроводна мрежа на града. Местоположението на дренажа е южно от града. Годината на построяване е 1974.

Водата от дренаж “Гюр чешма” по гравитачен водопровод L=2000м и 200мм достига до основната помпена станция, която се намира в самия град. Местоположението на водоизточника е северозападно от града. Годините на построяване са 1974, 1993. В тази помпена станция се включват по гравитачен водопровод L=1150м и 250мм и L=1400м и 175мм водите от дренаж “Изворите”. Местоположението на водоизточника е югозападно от града. Годината на построяване е 1980. От помпената станция водата постъпва в напорен водоем и от там захранва вътрешната водопроводна мрежа.

Водите от шахтовия кладенец (резервен), намиращ се югоизточно от гр.Павликени, в землището на с.Стамболово, по тласкателен водопровод L=3250м и 250мм достига до черпателен водоем на помпена станция 2, в който се включват водите от дренаж, намиращ се в близост до водоема. От помпената станция по тласкателен водопровод L=1400м и 350мм водата достига до напорен водоем, откъдето по гравитация захранва вътрешната водопроводна мрежа.

Годините на построяване са 1974, 1987, 1989.

Варана

От тази система се водоснабдяват две населени места Сломер и Батак. Населението им съответно е: Сломер - 410 и Батак - 888.

Водоизточникът е дренаж, намиращ се в землището на с.Варана. Чрез помпена станция и тласкателен водопровод L=4680м и 200мм, водата постъпва в напорен водоем за с.Сломер. От водоема, по хранителен водопровод L=1367м и 150мм водата достига до вътрешната водопроводна мрежа на с.Сломер.

От напорен водоем за с.Сломер тръгва гравитачен водопровод L=3823м и 150мм до напорен водоем за с.Батак, откъдето по гравитачен водопровод L=1000м и 200мм водата достига до вътрешната водопроводна мрежа на с.Батак. Годината на построяване е 1970.

За водоснабдяване на с.Батак се използва водата от дренаж, който се намира в самото село. Чрез помпена станция водата постъпва в напорния водоем и след това във вътрешната водопроводна мрежа на селото. Годината на построяване е 1976.

Село Сломер има още един водоизточник, намиращ в посока север. Водата от него постъпва директно във вътрешната водопроводна мрежа.

Караисен

Жителите на селото са 758. Водоизточникът е дренаж, разположен югозападно от селото.

Водата от дренажа по гравитачен водопровод L=1989м и 200мм достига до ЧВ, откъдето чрез помпена станция и тласкателен водопровод L=1500м и 150мм се влючва в НВ, откъдето по гравитачен водопровод L=422м и 250мм   захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото. Годината на построяване е 1974.

Бутово

Жителите на селото са 559. Водоизточникът е шахтов кладенец, намиращ се в северозападна посока.

Водата чрез тласкателен водопровод постъпва в напорен водоем, откъдето по гравитачен водопровод захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото.   Годината на построяване е 1968.

Бяла Черква

Жителите на селото са 1593. Водоизточниците са дренаж и шахтов кладенец, намиращи се южно от града. Водата от дренажа постъпва в НВ с гравитачен водопровод  200 мм и отново по гравитация захранва вътрешната водопроводна мрежа на града.

Водата от шахтовия кладенец, чрез помпена станция се включва в гравитачния водопровод от дренажа и захранва вътрешната водопроводна мрежа на града.     Годините на построяване е 1951, 1964.

Дъскот

Жителите на селото са 337. Водоизточниците са дренаж и шахтов кладенец.

Дренажът се намира североизточно от селото. Водата от този водоизточник постъпва в ПС, откъдето чрез тласкателен водопровод L=1900м и 125мм достига до НВ и от там по гравитация захранва вътрешната водопроводна мрежа.

Местоположението на шахтовия кладенец е южно от селото. Водата от шахтовия кладенец, чрез помпена станция и тласкателен водопровод L=2650м и 219мм достига до ПС ІІ-ри подем, откъдето по тласкателен водопровод L=1400м и 200мм достига до напорния водоем, откъдето захранва вътрешната водопроводна мрежа.

Годините на построяване са 1947, 1988.

Димча-Върбовка

Жителите на с.Димча са 250, а на с.Върбовка-963. Водоизточник за двете населени места е шахтов кладенец, намиращ се североизточно от с.Димча.

Водата от този водоизточник постъпва в ПС, откъдето чрез тласкателен водопровод L=2273м и 200мм достига до НВ и от там по гравитачен водопровод L=420м и 125мм достига до НВ с.Димча и чрез гравитачен водопровод L=280м и 200мм захранва вътрешната водопроводна мрежа на с.Димча.

От напорния водоем тръгва гравитачен водопровод L=2760м и 150мм към НВ за с.Върбовка, откъдето по гравитачен водопровод L=378м и 150мм захранва вътрешната водопроводна мрежа на с.Върбовка.

Двете населени места се водоснабдяват и от по два други водоизточника, чиято вода влиза директно във вътрешната водопроводна мрежа на селата.

Годините на построяване са 1923г., 1928г., 1970г., 1974г. – за с.Димча и 1928г., 1970г. – за с.Върбовка.

Долна Липница

Жителите на селото са 726. Водоизточниците са два дренажа, намиращи се в посока северозапад.

Водата от единия дренаж постъпва чрез гравитачен водопровод L=1000м и 200мм в ПС, откъдето чрез тласкателен водопровод L=500м и 125мм достига до НВ и от там чрез гравитачен водопровод L=350м и 150мм захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото-висока зона. За ниска зона водата тръгва от ЧВ с гравитачен водопровод L=200м и 150мм.

Водата от другия дренаж постъпва чрез помпена станция и тласкателен водопровод в черпателния водоем, където водите от двата водоизточника се смесват.

Годините на построяване са 1960, 1963, 1987.

Горна Липница

Жителите на селото са 518. Водоизточникът е дренаж, намиращ се югозападно от селото.

Водата от водоизточника по гравитачен водопровод L=1400м и 125мм достига до ЧВ и ПС, откъдето по тласкателен водопровод L=1500м и 150мм постъпва в НВ и от там чрез гравитачен водопровод L=650м и 150мм захранва вътрешната водопроводна мрежа.

Годината на построяване е 1971.

Лесичери

Жителите на селото са 422. Водоизточниците са два дренажа .

Първият водоизточник се намира в посока северозапад от селото. Водите му по гравитачен водопровод достигат до НВ, откъдето също по гравитачен водопровод L=1000м и 100мм захранват вътрешната водопроводна мрежа на селото.

Другият дренаж се намира югозападно от селото в близост до р.Росица. Водите му чрез ПС се изпращат до НВ, откъдето се захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото.

Годините на построяване са 1937, 1951,1974, 1987.

Михалци

Жителите на селото са 648. Водоизточниците са два шахтови кладенци.

Водата от единия шахтов кладенец, намиращ се северно от селото достига до ПС по водопровод L=840м и 160мм. Другият шахтов кладенец се намира в СОЗ на ПС. Водата от помпената станция се довежда до НВ по тласкателен водопровод L=2600м и 80мм. Първият водоизточник се намира в посока северозапад от селото. От водоема по гравитачен водопровод L=400м и 150мм водата захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото.

Годините на построяване са 1956, 1993.

Патреш

Жителите на селото са 374. Водоизточниците са пет дренажа - последователно свързани, намиращи се в посока югозапад от селото.

Водата от дренажите постъпва в ЧВ. От помпената станция чрез напорен водопровод L=1100м и 200мм достига до НВ, откъдето по гравитачен водопровод L=310м и  250мм захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото.

За селото има още един дренаж западно от селото, от където водата постъпва в БПС, от която  посредством напорен водопровод се довежда до основната ПС на селото.

Годините на построяване са 1943, 1972, 1973, 1987.

Росица - Вишовград

Жителите на с.Росица са  134, а на Вишовград – 244. Водоизточникът е каптаж, намиращ се в с.Росица.

Водата от каптажа постъпва в ЧВ. От помпена станция, по тласкателен водопровод L=750м и 80мм постъпва в НВ с.Росица, откъдето по гравитачен водопровод L=500м и 125мм захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото.

От помпената станция тръгва още един тласкателен водопровод L=1780м и 150мм до помпена станция ІІ–ри подем. От нея по тласкателен водопровод L=3500м и 150мм водата достига до НВ на с.Вишовград. Чрез гравитачен водопровод L=270м и 150мм водата от водоема се довежда до вътрешната водопроводна мрежа на с.Вишовград.

Годините на построяване са 1936, 1968,1973.

Мусина-Русаля

Жителите на с.Мусина са 167, а на Русаля – 240. Водоизточникът е шахтов кладенец, намиращ се на запад от с.Мусина.

Водата от помпената станция постъпва чрез тласкателен водопровод L=2135м и 125мм постъпва в НВ с.Мусина, откъдето по гравитачен водопровод L=180м и 200мм захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото.

От помпената станция тръгва още един тласкателен водопровод L=1650м и 150мм към НВ за с.Русаля От водоема по гравитачен водопровод L=3420м и 150мм водата от водоема се довежда до вътрешната водопроводна мрежа на с.Русаля.

Годината на построяване е 1961.

Недан

Жителите на селото са 832. Водоизточниците са дренаж+шахтов кладенец и дренаж, разположени в западна посока от селото.

Водите от двата водоизточника чрез помпена станция по тласкателен водопровод L=3100м и 200мм постъпват в напорен водоем, откъдето по гравитачен водопровод L=430м и  150мм захранват вътрешната водопроводна мрежа на селото.

Годините на построяване са 1951, 1987.

Стамболово

Жителите на селото са 471. Водоизточникът е дренаж, намиращ се северно от селото.

Водата от дренажа постъпва в ЧВ, от помпената станция по тласкателен водопровод L=300м и 150мм водата достига до НВ, откъдето по гравитачен водопровод L=550м и  100мм захранват вътрешната водопроводна мрежа на селото.

Годините на построяване са 1943, 1955, 1960, 1974.

    - Издадени разрешителни за водовземане

| № по ред | водоснабдявано населено място | водоизточник, местонахождение(землище) | разрешително за водоползване № |  | срок на действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | гр. Павликени | дренаж "Тунков кладенец"-стар, гр. Бяла Черква |  | 101015/17.06.2005 г. 11510437/25.11.2009 г. реш.№3017/30.06.2020 г. | 17.06.2010 г. 18.06.2020 г. 18.06.2025 г. |
|  |  | дренаж "Тунков кладенец-нов, с. Росица |  |  |  |
| 2 | гр. Павликени | дренаж ПС Павликени-2 с. Стамболово |  | 11510517/09.06.2010 г. реш.№1906/31.05.2016 г. реш.№3332/04.08.2021 г. | 09.06.2021 г. 09.06.2026 г. |
| 3 | гр. Павликени | дренаж "Изворите"-стар дренаж и нов дренаж |  | 11510530/23.06.2010 г. реш.№1864/23.03.2016 г. | 23.06.2026 г. |
| 4 | гр. Павликени | "Гюр чешма"-стар и нов дренажи, гр . Павликени |  | 101442/22.03.2006 г. реш.№379/24.01.2011 г. 11510619/24.01.2011 г. реш.№611/15.11.2011 г. реш.№2110/14.06.2017 г. | 22.03.2011 г. 23.03.2012 г. 24.03.2017 г. 23.07.2027 г. |
| 5 | с. Стамболово | дренаж "Селският дренаж" |  | 11510646/09.06.2011 г. реш.№1857/18.03.2016 г. реш.№3333/04.08.2021 г. | 09.06.2021 г. 09.06.2026 г. |
| 6 | с. Долна Липница | дренаж "Обилото", дренаж "Мочура" |  | 11510647/09.06.2011 г. реш.№1862/22.03.2016 г. | 09.06.2026 г. |
| 7 | с. Бутово | шахтов кладенец ШК с. Бутово |  | 11510792/17.09.2012 г. | 17.09.2037 г. |
| 8 | с.Горна Липница | дренаж "Гюрлука", с.Горна Липница |  | 11510964/08.09.2014 г. | 08.09.2024 г. |
| 9 | с.Недан | дренаж ПС Недан |  | 11511130/26.01.2017 г. реш.№3426/30.11.2021 г. | 26.01.2022 г. 26.01.2032 г. |
| 10 | гр.Бяла Черква | шах.кладенец Бяла Черква |  | 11511162/27.07.2017 г. | 27.07.2042 г. |
| 11 | с.Мусина и с.Русаля | шах.кладенец ПС Мусина-Михалци, в землището на с.Михалци |  | 11511173/16.08.2017 г. | 16.08.2042 г. |
| 12 | гр.Бяла Черква | дренаж Белина |  | 11511222/07.06.2018 г. реш.№3878/29.06.2023 г. | 07.06.2023 г. 07.06.2033 г. |
| 13 | с.Лесичери | дренаж , в землището на с.Лесичери |  | 11511223/25.06.2018 г. реш.№3874/29.06.2023 г. | 25.06.2023 г. 25.06.2033 г. |
| 14 | с.Михалци | шах.кладенец 1 ПС Михалци, в землището на с.Михалци |  | 11511224/25.06.2018 г. | 25.06.2043 г. |
| 15 | с.Патреш | дренаж 1, 2, 3 и 4, в землището на с.Патреш |  | 11511225/25.06.2018 г. реш.№3875/29.06.2023 г. | 25.06.2023 г. 25.06.2033 г. |
| 16 | с.Карайсен | дренаж , в землището на с.Батак |  | 11511226/25.06.2018 г. реш.№3876/29.06.2023 г. | 25.06.2023 г. 25.06.2033 г. |

5.6.3.  Мониторинг питейна вода

Стандартни проби питейна вода за 2022г., съгласно мониторинг по Наредба № 9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

| Район | Индикаторен анализ |  |  | Физико-химичен анализ |  |  | Микробиологичен анализ |  |  | Радиологичен анализ |  |  | Общо |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общ брой ана лизи | Стандартни анализи |  | Общ брой анали зи | Стандартни анализи |  | Общ брой анали зи | Стандартни анализи |  | Общ брой анали зи | Стандартни анализи |  | Общ брой анализи | Стандартни анализи |  |
|  | брой | брой | % | брой | брой | % | брой | брой | % | брой | брой | % | брой | брой | % |
| Павликени | 745 | 745 | 100 | 427 | 427 | 100 | 86 | 86 | 100 | 10 | 10 | 100 | 1268 | 1268 | 100 |

  - Водоснабдяване Община Полски Тръмбеш

Обслужваните водоснабдителни системи в Община Полски Тръмбеш са 11 бр. Описанието на всяка една от тях е дадена в текста по- долу.

Град Полски Тръмбеш и селата Раданово, Куцина, Климентово и Петко Каравелово получават вода за питейно-битови нужди от язовир „Йовковци”.  Всички останали 10 населени места се водоснабдяват от местни водоизточници на подземни води.

Общата дължина на довеждащите и разпределителните водопроводи е 364,722 км.

    - Водоснабдителни системи

П.Тръмбеш - Климентово

Жителите на гр.П.Тръмбеш са 3554, а на с.Климентово 569. И двете населени места се водоснабдяват от яз.”Йовковци”, но са изградени няколко системи: ”Куцина”, “П.Каравелово” и “Раданово”, откъдето има възможност аварийно да бъдат захранени П.Тръмбеш, Климентово, Куцина, Раданово и П.Каравелово.

Система “Раданово” се състои от 2 бр. шахтови кладенци. Тласкателен водопровод от ПС до НВ Раданово 125мм, L=370м; хранителен водопровод от НВ Раданово до с.Раданово 150мм, L=380м; хранителен водопровод от кранова шахта Раданово до НВ П.Тръмбеш 273мм, L=2 170м; тласкателен водопровод от ПС Раданово до НВ Климентово 200мм, L=3 350м

Система ”Куцина” се състои от 4 бр. шахтови кладенци. Тласкателен водопровод от ПС до кранова шахта 273мм, L=120м –водата се смесва с тази от яз.”Йовковци” и се подава за П.Тръмбеш, Климентово, Куцина, П.Каравелово и Раданово.

Система “Петко Каравелово” се състои от 3 бр. шахтови кладенци. Тласкателен водопровод от ПС до НВ П.Каравелово 150мм, L=1 100м; тласкателен водопровод от ПС до НВ П.Сеновец 150мм, L=5 000м.  Годините на построяване са 1960, 1970, 1968, 1971, 1986, 1991, 1993 г.

Стефан Стамболово

Жителите на селото са 160. Водоизточникът е каптаж, намиращ се западно от селото. Водата от дренажа достига до ЧВ по гравитачен водопровод 80мм,  L=300м и 100мм.  От помп.станция по тласкателен водопровод L=300м и 80мм водата достига до НВ, откъдето по гравитачен водопровод L=500м и 125мм захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото.

Годините на построяване са 1953, 1969, 1992.

Страхилово

Жителите на селото са 610. Водоизточниците са дренаж и каптаж, намиращи се на юг и запад от селото. Водата от двата водоизточника по отделни гравитачни водопроводи съответно L=1 800 м и 125 мм  и L=1 900м и 125мм достигат до ЧВ. От помпена станция чрез тласкателен водопровод L=1280м и 125мм и 150мм водата достига до НВ, откъдето по гравитачен водопровод L=380 м и 200 мм  захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото.

Годините на построяване са 1932, 1967, 1968.

Вързулица

Жителите на селото са 110. Водоизточникът е шахтов кладенец, намиращ се западно от селото. Водата от шахтовия кладенец чрез помпена станция и тласкателен водопровод L=605 м и 125 мм  се довежда до НВ, откъдето по гравитачен водопровод L=100 м и 200 мм  захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото.

Годината на построяване е 1970.

Масларево

Жителите на селото са 433. Водоизточниците са 2 дренажа и шахтов кладенец. Местоположението на единия дренаж и шахтовия кладенец е западно, а на другият дренаж южно от селото. Водата от дренажа достига да шахтовия кладенец с гравитачен водопровод L=1 800 м и 150 мм. От помпената станция чрез тласкателен водопровод L=840 м и 125 мм водата достига до НВ, откъдето по гравитачен водопровод L=650 м и 200 мм захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото.

Водата от другия дренаж чрез помпена станция и тласкателен водопровод L=100 м и 150 мм достига също до напорния водоем.

Годините на построяване са 1965, 1968, 1981, 1984.

Иванча

Жителите на селото са 296. Водоизточникът е каптаж, намиращ се южно от селото. Водата от каптажа посредством гравитачен водопровод L=1 800 м и 150мм достига до ЧВ на помпена станция, откъдето чрез тласкателен водопровод L=620 м и 80 мм постъпва в НВ, откъдето по гравитачен водопровод L=850 м и 125 захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото.

Годините на построяване са 1982, 1987.

Каранци

Жителите на селото са 247. Водоизточниците са шахтов кладенец и каптаж. Шахтовият кладенец се намира северно от селото. Водата от него чрез помпена станция и тласкателен водопровод L=2 700 м и 125 мм достига до НВ, откъдето по гравитачен водопровод L=900м и 150мм захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото.

Годината на построяване е 1971.

Другият водоизточник-каптаж се намира южно от селото. Водата от него постъпва чрез гравитачен водопровод L=600 м и 80 мм във вътрешната водопроводна мрежа. Понастоящем, поради свлачище, водоизточникът не се ползва.

Годината на построяване е 1947.

Обединение

Жителите на селото са 509. Селото се водоснабдява от 3 дренажа: ”Кощра”, “Даскаловия кладенец” и “Тенча”. Водата от дренаж ”Кощра” постъпва посредством гравитачен водопровод L=3 300 м и 150 мм в ЧВ. От помпената станция по тласкателан водопровод L=700 м и 125 мм  водата постъпва в НВ, откъдето по гравитачен водопровод L=200 м и 200 мм захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото. Местоположението му е североизточно. Годината на построяване е 1989.

Другите два дренажа се намират северозападно от селото. Водата от тях чрез гравитачни водопроводи L=200м и 150мм, L=1 500м и 200мм захранват вътрешната водопроводна мрежа на селото. Годината на построяване е 1967.

Орловец

Жителите на селото са 432. Водоизточникът е дренаж, намиращ се североизточно от селото.

Водата от дренажа по гравитачен водопровод L=100м и 150мм достига до ЧВ. От помпената станция по тласкателен водопровод L=950м и 100мм достига до НВ, откъдето по гравитачен водопровод L=100м и 200мм   захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото.

Годината на построяване е 1968.

Павел

Жителите на селото са 467. Водоизточниците са 2 дренажа и един тръбен кладенец. Местоположението на дренажите е югозападно, а на тръбния кладенед – северозападно.

Водата от дренажите по гравитачен водопровод L=200м и 150мм  и L=500м и 200мм достига до ЧВ. От помпената станция по тласкателен водопровод L=500м и 200мм достига до НВ, откъдето по гравитачен водопровод L=750м и 200мм захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото.

Годините на построяване са 1973, 1974, 1991.

Водата от тръбния кладенец достега до ЧВ чрез водопровод L=900м и 110 мм РЕ тръби.

Годината на построяване е 1985.

Полски Сеновец

Жителите на селото са 514. Водоизточниците са 2 дренажа, намиращи се южно, югозападно от селото.

Водата от дренажите достига до ЧВ по отделни гравитачни водопроводи съответно L=1 700м и 125мм, L=100м и 200мм, L=1 200м и 150мм. От помпената станция по тласкателен водопровод L=720м и 100мм, L=1 400м и 125мм водата достига до НВ, откъдето захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото.

Годините на построяване са 1968, 1971, 1986.

Има възможност за аварийно подаване на вода от помпена станция на с.П.Каравелова към напорния водоем на с.Полски сеновец.

5.7.2.   Издадени разрешителни за водовземане

| № по ред | водоснабдявано населено място | водоизточник, местонахождение(землище) | разрешително за водоползване № | срок на действие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Масларево | дренаж "Юг", с. Масларево | 101922/09.02.2007 г. е променено на №11511123/28.11.2016г. реш.№606/02.11.2011 г. реш.№2028/28.11.2016 г. | 09.02.2012 г. 10.02.2017 г. 10.02.2027 г. |
| 2 | с. Масларево | дренаж "Запад", с. Масларево | 101923/09.02.2007 г. е променено на №11511122/28.11.2016г. реш.№613/16.11.2011 г. реш.№2027/28.11.2016 г. | 09.02.2012 г. 10.02.2017 г. 10.02.2027 г. |
| 3 | с. Вързулица | шахтов кладенец ШК 1, с. Вързулица | 11510004/22.03.2007 г. реш.№947/29.11.2012 г. реш.№ПВ4-00024/11.11.2014г. реш.№ПВ4-00146/11.11.2014г. реш.№2583/25.01.2019 г | 22.3.2013 г. 23.03.2019 г. 22.03.2044 г. |
| 4 | с. Масларево | шахтов кладенец ШК 1, с. Масларево | 11510006/26.03.2007 г. реш.№949/30.11.2012 г. реш.№2584/25.01.2019 г. | 26.03.2013 г. 27.03.2019 г. 26.03.2044 г. |
| 5 | с.Павел | дренажи 1 и 2 в землището на с.Павел | 11511235/29.08.2018 г. реш.№3879/29.06.2023 г. | 29.08.2023 г. 29.08.2033 г. |

5.7.3.  Мониторинг питейна вода

Стандартни проби питейна вода за 2022г., съгласно мониторинг по Наредба № 9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

| Район | Индикаторен анализ |  |  | Физико-химичен анализ |  |  | Микробиологичен анализ |  |  | Радиологичен анализ |  |  | Общо |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общ брой ана лизи | Стандартни анализи |  | Общ брой анали зи | Стандартни анализи |  | Общ брой анали зи | Стандартни анализи |  | Общ брой анали зи | Стандартни анализи |  | Общ брой анализи | Стандартни анализи |  |
|  | брой | брой | % | брой | брой | % | брой | брой | % | брой | брой | % | брой | брой | % |
| Полски Тръмбеш | 385 | 385 | 100 | 236 | 232 | 98, 31 | 45 | 45 | 100 | 10 | 10 | 100 | 676 | 672 | 99,40 |

Наличието на нитрати в питейните води са причина за нестандартните проби.

  - Водоснабдяване Община Сухиндол

Обслужваните водоснабдителни системи в Община Сухиндол са 6 бр.    Описанието на всяка една от тях е дадена в текста по- долу.

Общата дължина на довеждащите и разпределителните водопроводи е  116,308км.

5.8.1.   Водоснабдителни системи

Сухиндол

Жителите на гр.Сухиндол са 1436. Водоизточниците са 5 дренажа и 1 шахтов кладенец.

Водата от шахтов кладенец “Ал.Стамболийски” чрез помпена станция и тласкателен водопровод L=1450м и 125мм достига до черпателен водоем на основна помпена станция. Водата от дренаж “Водешница” също влиза в черпателния водоем. От помпената станция по тласкателен водопровод L=2650м и 200мм водата достига до напорен водоем, откъдето по гравитачен водопровод L=200м и 219мм захранва вътрешната водопроводна мрежа на гр.Сухиндол. Дренаж «Водешница» се намира южно от града. Годините на построяване са 1964, 1974. Шахтовия кладенец се намира югоизточно от града. Годината на построяване е 1987.

Водоизточник “Обреща” се намира северозападно от града. Водата от него по гравитачен водопровод L=2100м и 80мм захранва вътрешната водопроводна мрежа. Годината на построяване е 1936.

Водоизточник “Въздол” се намира северно от града. Водата от него също  по гравитачен водопровод L=830м и 80мм захранва вътрешната водопроводна мрежа. Годината на построяване е 1926.

Водите от водоизточници “Мързян дол” и “Боаза” се събират в шахта и също директно постъпват във вътрешната водопроводна мрежа по гравитачен водопровод L=970м и 175мм. Местоположението на двата водоизточника е южно от града. Годината на построяване е 1936.

Бяла Река

Жителите на селото са 184. Водоизточникът е дренаж, намиращ се източно от селото.

Водата от дренажа достига до помпена станция по гравитачен водопровод L=240м и 150мм, откъдето чрез тласкателен водопровод L=400м и 150мм захранва вътрешната водопроводна мрежа.

Водата от шахтовия кладенец, чрез помпена станция се включва в гравитачния водопровод от дренажа и захранва вътрешната водопроводна марежа на града.           Годината на построяване е 1950.

Горско Калугерово

Жителите на селото са 80. Водоизточниците са 3 дренажа.

Водите на двата дренажа, намиращи се североизточно от селото, постъпват чрез гравитачен водопровод  L=1470м и 125мм в ЧВ , където се включва и водата от третия дренаж, намиращ се непосредствено до ПС. От помпената станция по тласкателен водопровод L=1400м и 150мм постъпва в НВ и от там чрез гравитачен водопровод L=226м и 125мм захранва вътрешната водопроводна мрежа.

Годините на построяване са 1969, 1985.

Горско Косово

Жителите на селото са 110. Водоизточникът е каптаж, който се намира под преливника на яз.”Ал.Стамболийски”.

Помпената станция се намира непосредствено до каптажа. Водата от помпената станция чрез тласкателен водопровод L=175м и 100мм достига до НВ, окъдето по гравитачен водопровод L=190м и 80мм захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото.

За вилната зона на яз.”Ал.Стамболийски” вода се подава от шахтов кладенец, който се намира на север от селото, в землището на гр.Сухиндол. От помпената станция, по тласкателен водопровод около 9 км и диаметър  150мм водата достига до НВ за вилната зона.

Годините на построяване са 1947, 1987.

Коевци

Жителите на селото са 94. Водоизточниците са два каптажа.

Водата от каптажа, който се намира в посока запад от селото постъпва гравитачно в черпателния водоем.

Вторият каптаж е разположен южно от селото. Неговите води постъпват в черпателния водоем помпажно. От черпателния водоем по гравитация се подава вода за ниската зона на селото. От помпената станция по тласкателен водопровод до НВ и от там по гравитачен водопровод се подава вода За високата зона на селото.

Годините на построяване са 1955, 1957,1960,1962.

Красно Градище

Жителите на селото са 64. Водоизточникът е каптаж, намиращ се югозападно от селото.

Водата от каптажа постъпва гравитачно в черпателен водоем и от помпената станция по тласкателен водопровод се отправя до напорен водоем, откъдето по гравитация захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото.

Годините на построяване са 1942, 1945,1965.

Има възможност за доставяне на допълнителни количества вода от яз.”Ал.Стамболийски”. От пс до НВ на селото по тласкателен водопровод L=1500м и 80мм се доставя вода при необходимост.

5.8.2.   Издадени разрешителни за водовземане

| № по ред | водоснабдявано населено място |  | водоизточник, местонахождение(землище) | разрешително за водоползване № |  | срок на действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | гр. Сухиндол |  | каптаж "Боаза", гр. Сухиндол | 101560/06.06.2006 г. 11510627/10.02.2011 г. реш.№760/19.05.2012 г. реш.№1266/21.02.2014 г. реш.№2671/02.07.2019 г. | 06.06.2011 г. 07.06.2012 г. 08.06.2014 г. 09.06.2019 г. 09.06.2029 г. |  |
| 2 | гр. Сухиндол |  | каптаж "Марзян дол", гр. Сухиндол | 101561/06.06.2006 г. реш.№453/06.06.2011 г. реш.№759/19.05.2012 г. реш.№1264/14.02.2014 г. реш.№2672/02.07.2019 г. | 06.06.2011 г. 07.06.2012 г. 08.06.2014 г. 09.06.2019 г. 09.06.2029 г. |  |
| 3 | гр. Сухиндол |  | каптаж "Въздол", гр. Сухиндол | 101787/16.11.2006 г. е променено на №11511107/07.10.2016г. реш.№565/29.08.2011 г. реш.№1983/07.10.2016г. | 16.11.2011 г. 17.11.2016 г. 17.11.2026 г. |  |
| 4 |  | с. Горско Калугерово | дренажи "Клена", "Челеби бунар", "Дутлука" с. Горско Калугерово | 11510609/19.01.2011 г. реш.№2025/23.11.2016 г. | 19.01.2017 г. 09.02.2027 г. |  |
| 5 |  | с.Красно градище | каптаж, с.Красно градище | 11511220/04.06.2018 г. Реш. №ПВ1-00149/25.06.2018 г. реш.№3877/29.06.2023 г. | 04.06.2023 г. 04.06.2033 г. |  |
| 6 |  | с.Бяла река | дренаж "Дерелика" , в землището на с.Бяла река | 11511230/17.07.2018 г. реш.№3880/29.06.2023 г. | 17.07.2023 г. 17.07.2033 г. |  |
| 7 |  | с. Горско Косово | каптаж "Скалата", с. Бяла река | 101563/06.06.2006 г. реш.№405/17.02.2011 г. реш.№758/18.05.2012 г. реш.№1276/10.03.2014 г. | 06.06.2011 г. 07.06.2012 г. 08.06.2014 г. 09.06.2024 г. |  |
| 8 |  | с. Коевци | каптаж "Голямата чешма", с. Коевци | 101571/15.06.2006 г. 11510626/03.02.2011 г. реш.№763/22.05.2012 г. реш.№1277/11.03.2014 г. | 15.06.2011 г. 16.06.2012 г. 17.06.2014 г. 18.06.2024 г. |  |
| 9 |  | с.Коевци | каптаж "Агова чешма", с. Коевци | 101509/28.04.2006 г. 11510590/09.12.2010 г. реш.№588/27.09.2011 г. реш.№2006/04.11.2016 г. | 28.04.2011 г. 31.12.2011 г. 01.01.2017 г. 01.01.2027 г. |  |

5.8.3.  Мониторинг питейна вода

Стандартни проби питейна вода за 2022г., съгласно мониторинг по Наредба № 9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

| Район | Индикаторен анализ |  |  | Физико-химичен анализ |  |  | Микробиологичен анализ |  |  | Радиологичен анализ |  |  | Общо |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общ брой ана лизи | Стандартни анализи |  | Общ брой анали зи | Стандартни анализи |  | Общ брой анали зи | Стандартни анализи |  | Общ брой анали зи | Стандартни анализи |  | Общ брой анализи | Стандартни анализи |  |
|  | брой | брой | % | брой | брой | % | брой | брой | % | брой | брой | % | брой | брой | % |
| Сухиндол | 119 | 119 | 100 | 55 | 55 | 100 | 13 | 13 | 100 | 0 | 0 | 100 | 187 | 187 | 100 |

5.9.    Водоснабдяване Община Елена

Обслужваните водоснабдителни системи в Община Елена са 15 бр. Описанието на всяка една от тях е дадена в текста по- долу.

Общата дължина на довеждащите и разпределителни водопроводи е 292,690 км

5.9.1.	Водоснабдителни системи

Майско-Бойковци

Двете населени места се водоснабдяват от 3 каптажа, разположени западно от с.Бойковци. Водата от каптажите постъпва в напорен водоем по гравитачен водопровод 125мм и 100мм, L=2800м. От водоема по гравитачен водопровод L=240м и 125мм захранва вътрешната мрежа на с.Бойковци.

От същия напарен водоем по гравитачен водопровод L=6000м и 100мм вода достига до напорен водоем на с.Майско, откъдето по гравитачен водопровод L=320м и 80мм захранва вътрешната мрежа на с.Майско.

За водоснабдяване на с.Майско е включен каптаж, намиращ се в посока североизток от селото. Същият е консервиран. Водата от каптажа чрез помпена станция постъпва в напорен водоем по тласкателен водопровод L=400м и 80мм, откъдето захранва вътрешната мрежа на селото.

Годината на построяване е 1971.

Жителите на с.Бойковци са 36, а на  с.Майско - 748.

Блъсковци - Търкашени

Двете населени места се водоснабдяват от 3 каптажа, разположени северно от с.Блъсковци. Водата от трите каптажа по отделни гравитачни водопроводи L=400м и 60мм, L=460м и 60мм, L=400м и 60мм достигат до събирателна шахта. От шахтата по гравитачен водопровод L=1100м и 60мм водите достигат до напорен водоем. От водоема по гравитачен водопровод L=400м и 60мм водата захранва вътрешната мрежа на с.Блъсковци. От водоема тръгва още един гравитачен водопровод L=700м и 60мм за с.Търкашени. Подава се вода и от хв”Йовковци”. През 2012г към системата е включено и село Червенковци.

Годините на построяване са 1985, 1987.

Жителите на с.Блъсковци са 12, с.Търкашени – 16, а на с.Червенковци - 2.

Буйновци-Кожлевци-Нешевци-Николчевци

Четирите населени места се водоснабдяват от 2 каптажа, разположени югоизточно от с.Буйновци. Водата от двата каптажа по гравитачен водопровод L=9300м и 80мм достигат до напорен водоем, по това трасе е направено отклонение за с.Николчевци. От водоема по гравитация се захранва вътрешната мрежа на с.Буйновци. От нея са направени 2 отклонения за с.Нешевци и с.Кожлевци.

Годините на построяване са 1958, 1960.

Жителите на с.Буйновци са 60. Жителите на с.Кожлевци - 3, с.Нешевци - 12, а на с.Николчевци – 5.

Илаков рът-Угорялковци

Двете населени места се водоснабдяват от 3 каптажа, разположени южно от селата. Водата от трите каптажа по отделни гравитачни водопроводи L=810м и  1 ½”, L=650м и 60мм, L=292м и 60мм достигат до напорен водоем. От него по гравитачен водопровод L=1100м и 60мм водите достигат до напорен водоем. От водоема по гравитачен водопровод водата захранва вътрешната мрежа на с.Илаков рът. От водоема тръгва още един гравитачен клон L=340м и 60мм за махала Угорялковци. Подава се вода и от хв”Йовковци”.

Годините на построяване са 1958, 1960, 1985, 1987.

Жителите са 51.

Хъневци

Жителите на селото са 3. Водоизточникът е каптаж, намиращ се североизточно от селото.

Водата от каптажа  по гравитачен клон L=25м и 60мм достига до напорен водоем, от където по гравитачен водопровод L=470м и 60мм захранват вътрешната водопроводна мрежа на селото.

Годината на построяване е 1958.

Гюрлека (Константин-Каменари-Светославци)

Водоизточникът е каптаж, намиращ се южно от с.Светославци. Водата от каптажа чрез помпена станция и тласкателен водопровод L=1200м и 125мм достига до напорен водоем. От водоема тръгват 3 хранителни клона:

за с.Светославци L=350м и 80мм

за с.Каменари      L=1000м и 125мм

за  напорен водоем с.Константин   L=3800м и 100мм

Годината на построяване е 1972.

Жителите на с.Константин са 740, на с.Каменари – 164, а на с.Светославци - 23.

Бадевци

Водоизточниците са два каптажа, намиращ се в посока юг, югоизток от с.Бадевци. Първоначално водоснабдяването от тези водоизточници е било само за с.Бадевци и за гр.Елена, но в последствие са включени следните населени места: Ребревци, Шилковци, Гърдевци, Баевци, Донковци, Вързилковци, Бръчковци, Яковци, Махалници, Стойчевци, Тинково, Д.Геновци, Казаци.

Водата от каптажите по гравитачен водопровод L=12 900м и 150мм , 125мм  чрез няколко облекчителни шахти достига до напорен водоем гр.Елена, като по пътя си отдава вода на изброените по-горе населени места.

На 80 м от водохващането е изградена помпена станция за с.Бадевци. От помпената станция по тласкателен водопровод L=400м и 80мм водата достига до напорен водоем, откъдето по гравитачен водопровод L=240м и 125мм захранват вътрешната водопроводна мрежа на с.Бадевци.

Годините на построяване са 1930, 1962, 1968, 1970, 1987, 1988.

Жителите на с.Бадевци са 10.

Елена

Жителите на гр.Елена са 4442. Освен от каптажите “Бадевци” и от яз.”Йовковци” гр.Елена се водоснабдява и от дренаж и каптаж, намиращи се южно от града. Водите от каптажа, чрез помпена станция и тласкателен водопровод L=1200м и 125мм достигат до напорен водоем. В този водоем вече са се включили по гравитация водите от дренажа. От напорния водоем по гравитация гр.Елена получава допълнителните водни количества.

Годините на построяване са 1928, 1930, 1939.

Дрента-Горни край

Двете населени места се водоснабдяват от 3 каптажа, разположени южно от селата. Водата от трите каптажа по гравитачен водопровод L=4000м и  100 мм водата достига до разпределителна шахта, от която тръгват два гравитачни клона. Единият достига до напорен водоем, откъдето по гравитация захранва махала Горни край. Другият клон, също по гравитация достига до с.Дрента.

Годината на построяване е 1956.

Жителите са 29.

Мийковци

Жителите на селото са 22. Водоизточникът е каптаж, намиращ се южно от селото. Водата от каптажа достига гравитачно до НВ, откъдето по гравитачен водопровод L=1300м и  80мм захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото.

Годината на построяване е 1987.

Костел

Жителите на селото са 40. Водоизточникът е каптаж, намиращ се южно от селото. Водата от каптажа по гравитачен водопровод L=2300м и  60мм достига до НВ, откъдето по гравитачен водопровод L=150м и  100мм захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото.

Годините на построяване са 1951, 1974.

Титевци-Марафелци

Водоизточникът е каптаж, намиращ се северно от селата. Водата от каптажа по гравитачен водопровод L=1000м и  60мм достига до НВ, откъдето по гравитачен водопровод L=1000м и  60мм захранва вътрешната водопроводна мрежа на с.Марафелци. От тази мрежа е направено отклонение за с.Титевци. Подава се вода и от хв”Йовковци”.

Годината на построяване е 1972.

Жителите на с.Марафелци са 6.  Жителите на с.Титевци са 7.

Тодевци

Жителите на селото са 55. Водоизточниците са 2 каптажа, намиращи се на югозапад и североизток от селото. Водата от единия каптаж по гравитачен водопровод L=2700м и  80мм достига до НВ.  В същия водоем се включва водата по гравитачен водопровод L=2000м и  60мм от другия каптаж . От напорния водоем  гравитачно се захранва водопроводната мрежа на селото.

Годините на построяване са 1955, 1983.

Средни колиби-Раевци-Илиевци

Водоизточникът е каптаж, намиращ се южно от с.Берковци. Водата от каптажа по гравитачен водопровод L=3900м и  80мм достига до НВ. Този гравитачен водопровод по пътя си към НВ отдава вода на с.Илиевци. От напорния водоем водата достига до вътрешната мрежа на с.Средни колиби по гравитачен водопровод L=260м и  125мм. От тази мрежа тръгва клон за с.Раевци.

Годината на построяване е 1975.

Жителите на с.Средни колиби са 23.  Жителите на с.Раевци и с.Илиевци са 23+3.

Колари-Граматици

Водоизточникът е каптаж, намиращ се южно от с.Колари. Водата от каптажа по гравитачен водопровод L=1424м и  1” достига до НВ за с.Колари. От напорния водоем водата достига до вътрешната мрежа на с.Колари по гравитачен водопровод L=380м и 1 ½”. От напорния водоем тръгва гравитачен клон L=1218м и  1” за с.Граматици.

Годината на построяване е 1942.

Жителите на с.Колари са 3. Жителите на с.Граматици са 11.

5.9.2.   Издадени разрешителни за водовземане

| № по ред | водоснабдявано населено място | водоизточник, местонахождение(землище) | разрешително за водоползване № |  | срок на действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | гр. Елена | дренаж "Буков дол", гр. Елена | 101925/09.02.2007 г. е променено на №11511121/28.11.2016г. реш.№600/18.10.2011 г. реш.№2026/28.11.2016 г. |  | 09.02.2012 г. 10.02.2017 г. 10.02.2027 г. |
| 2 | с.Константин, с.Каменари и с.Светославци | каптаж "Гюрлека - Светославци" |  | 11511129/10.01.2017 г. | 10.01.2027 г. |
| 3 | гр. Елена, с. Бадевци | каптажи "Топля-1" и "Топля-2", с. Средни колиби |  | 101550/31.05.2006 г. реш.№414/02.03.2011 г. реш.№757/18.05.2012 г. реш.№1263/14.02.2014 г. | 31.05.2011 г. 01.06.2012 г. 02.06.2014 г. 03.06.2024 г. |
| 4 | с. Усои | каптаж "Усои", с. Усои |  | 101494/21.04.2006 г. 11510621/27.01.2011 г. реш.№696/22.03.2012 г. реш.№919/09.11.2012 г. реш.№2330/02.01.2018 г. | 21.04.2011 г. 22.04.2012 г. 23.04.2013 г. 24.04.2018 г. 24.04.2028 г. |
| 5 | с. Новачкини | каптаж "Новачкини", с. Новачкини |  | 101551/31.05.2006 г. реш.№415/07.03.2011 г. реш.№753/16.05.2012 г. реш.№1261/05.02.2014 г. | 31.05.2011 г. 01.06.2012 г. 02.06.2014 г. 03.06.2024 г. |
| 6 | с. Пърчовци | каптаж "Пърчовци", с. Пърчовци |  | 101552/31.05.2006 г. реш.№416/07.03.2011 г. реш.№754/16.05.2012 г. реш.№1260/05.02.2014 г. | 31.05.2011 г. 01.06.2012 г. 02.06.2014 г. 03.06.2024 г. |
| 7 | с. Багалевци | каптаж"Багалевци", с. Тодювци |  | 101502/25.04.2006 г. 11510620/27.01.2011 г. реш.№695/22.03.2012 г. реш.№920/09.11.2012 г. реш.№2356/07.02.2018 г. | 25.04.2011 г. 26.04.2012 г. 27.04.2013 г. 28.04.2018 г. 28.04.2028 г. |
| 8 | с.Илиевци, с.Средни колиби, с Раевци | каптаж "Берковци", с. Берковци |  | 101370/01.02.2006 г. 11510588/09.12.2010 г. реш.№585/26.09.2011 г. реш.№2005/04.11.2016 г. | 01.02.2011 г. 31.12.2011 г. 01.01.2017 г. 01.01.2027 г. |

5.9.3.  Мониторинг питейна вода

Стандартни проби питейна вода за 2022г., съгласно мониторинг по Наредба № 9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

| Район | Индикаторен анализ |  |  | Физико-химичен анализ |  |  | Микробиологичен анализ |  |  | Радиологичен анализ |  |  | Общо |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общ брой ана лизи | Стандартни анализи |  | Общ брой анали зи | Стандартни анализи |  | Общ брой анали зи | Стандартни анализи |  | Общ брой анали зи | Стандартни анализи |  | Общ брой анализи | Стандартни анализи |  |
|  | брой | брой | % | брой | брой | % | брой | брой | % | брой | брой | % | брой | брой | % |
| Елена | 484 | 484 | 100 | 240 | 240 | 100 | 56 | 56 | 100 | 15 | 15 | 100 | 795 | 795 | 100 |

5.10.    Водоснабдяване Община Златарица

Обслужваните водоснабдителни системи в Община Златарица са 9 бр. Описанието на всяка една от тях е дадена в текста по- долу.

Град Златарица и селата Росно, Горско ново село и Родина получават вода за питейно-битови нужди от язовир „Йовковци”.  Всички останали 10 населени места се водоснабдяват от местни водоизточници на подземни води.

Общата дължина на довеждащите и разпределителните водопроводи е 134,030 км.

5.10.1.	Водоснабдителни системи

Дебели рът-Стояновци

Жителите на село Дебели рът са 9, а на Стояновци 5. Двете населени места се водоснабдяват от каптаж, намиращ се южно от селата. Водата от каптажа постъпва гравитачно в напорния водоем и след това отново по гравитация захранва първо с.Стояновци и след това с.Дебели рът.

Долно Шивачево

Жителите на селото са 33. Селото се водоснабдява от 3 бр. каптажи, намиращи се югозападно и югоизточно от селото.

Водата от каптажите постъпва гравитачно в черпателния водоем. От помпената станция чрез тласкателен водопровод L=600м и 80мм достига до НВ и от там по гравитачен водопровод L=152м и 80мм захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото. Годините на построяване са 1983, 1987.

Калайджии

Жителите на селото са 99. Селото се водоснабдява от 4 каптажа, намиращи се в посоки север, североизток.

Водата от четирите каптажа по гравитачни водопроводи постъпва в черпателен водоем. От помпената станция по тласкателен водопровод L=1025м и 80мм водата достига до напорен водоем, откъдето по гравитачен водопровод L=650м и 80мм захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото. Годината на построяване е 1988.

Равново

Жителите на селото са 11. Селото се водоснабдява от 2 каптажа, намиращи се в посока югоизток.

Водата от двата каптажа по общ гравитачен водопровод L=1000м и 60мм водата достига до напорен водоем, откъдето по гравитачен водопровод L=300м и 60мм захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото. Годината на построяване е 1965.

Дедина

Жителите на селото са 24. Селото се водоснабдява от две системи:

- първата се състои от каптаж, намиращ се в югозападна посока; напорен водоем и водопроводи: L=50м и 80мм; L=700м и 80мм .

- втората система се състои от два каптажа, намиращи се в северозападна посока; напорен водоем и водопроводи: L=300м и 80мм; L=200м и 80мм . Годините на построяване са 1965 и 1987.

Разсоха

Жителите на селото са 25. Селото се водоснабдява от три системи .

Всяка от системите се състои от каптаж, напорен водоем и гравитачни водопроводи. Водоизточниците са разположени в посоки югозапад, юг и югоизток. Годините на построяване са 1963 и 1966.

Резач

Жителите на селото са 78. Селото се водоснабдява от два каптажа, намиращи се в посока североизток.

Водата от единия каптаж постъпва гравитачно в черпателен водоем. От помпената станция чрез тласкателен водопровод L=3600м и 80мм достига до напорен водоем, като по този път се включва водата и от другия каптаж. От НВ по гравитачен водопровод L=900м и 80мм водата захранва вътрешната водопроводна мрежа на селото.

Сливовица - Чешма

Жителите на Сливовица са 83, а на Чешма – 9. Водоизточникът е шахтов кладенец, намиращ се северно от Сливовица.

Водата от шахтовия кладенец чрез помпена станция и тласкателен водопровод L=1720м и 100мм се изпраща до напорен водоем, като по пътя си тръгва отклонение L=2500м и 80мм  и за Чешма. Годината на построяване е 1968.

Средно село

Жителите на селото са 63. Селото се водоснабдява от дренаж каптаж, намиращ се в посока юг.

Водата от каптажа по гравитачен водопровод постъпва в напорен водоем и захранва мрежата в селото. По пътя към напорния водоем има отклонение за махала Дълги припек. Годината на построяване е 1978.

5.10.2.   Издадени разрешителни за водовземане

| № по ред | водоснабдявано населено място | водоизточник, местонахождение(землище) | разрешително за водоползване № | срок на действие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Сливовица и с.Чешма | шах.кладенец - Сливовица, в землището на с.Сливовица | 11511236/30.08.2018 г. | 30.08.2043 г. |
| 2 | с.Дедина | Каптаж "КИ Гората - Дедина" землище с.Дединци | 11511335/19.12.2019 г. | 19.12.2024 г. |

5.10.3.  Мониторинг питейна вода

Стандартни проби питейна вода за 2022г., съгласно мониторинг по Наредба № 9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

| Район | Индикаторен анализ |  |  | Физико-химичен анализ |  |  | Микробиологичен анализ |  |  | Радиологичен анализ |  |  | Общо |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общ брой ана лизи | Стандартни анализи |  | Общ брой анали зи | Стандартни анализи |  | Общ брой анали зи | Стандартни анализи |  | Общ брой анали зи | Стандартни анализи |  | Общ брой анализи | Стандартни анализи |  |
|  | брой | брой | % | брой | брой | % | брой | брой | % | брой | брой | % | брой | брой | % |
| Златарица | 153 | 153 | 100 | 90 | 90 | 100 | 17 | 17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 100 |

6. ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО СЕКТОР   ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Услугата „отвеждане“ на отпадъчни води се извършва в следните населени места: гр.Велико Търново, гр.Горна Оряховица, гр.Долна Оряховица, гр.Лясковец, гр.Първомайци, гр.Павликени, гр.Полски Тръмбеш, гр.Стражица, гр.Елена, гр.Сухиндол, гр.Свищов, с.Камен, с.Кесарево и с.Сушица.

През последните години Общините изпълняват разширение на тези канализации, както и изцяло нови, според възможностите за финансиране, които са тяхна собственост и ще бъдат предадени на ВиК оператора за поддръжка и експлоатация.

Пречиствателни станции за отпадъчни води има в гр.Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов, Павликени, с.Сушица, с.Кесарево, с.Камен.

Услугите се извършват чрез канализационни системи със следните по-важни производствени характеристики:

- Канализационна мрежа  – 484 км

- Сградни канализационна отклонения – 12 651 бр.

- Обща отводнявана площ  –  45 км2

  - . Канализация Община Велико Търново

6.1.1.  Канализационни системи

Обща дължина на канализационна мрежа  – 119,794  км

ПСОВ – гр. Велико Търново

ПСОВ гр. Велико Търново e разположена в местността „Дервеня”, в землището на гр. Велико Търново. Тя е проектирана и частично изградена по работен проект от 1971-1974 година.

Технологичната схема на пречистване по първоначалния проект включва механично и биологично пречистване на водата и обеззаразяване преди заустване в река Янтра, която в района на Велико Търново е водоприемник II категория.

През 1982 година е осъществен частичен пуск на станцията. Частичният пуск е осъществен без ПРУ, хлораторно стопанство, изгниватели (метантанкове) и газголдери. Този пуск осигурява само биологично пречистване на част от постъпващите отпадъчни води - Q ср.дн. = 12-15000 м3/ден.

През следващите години са осъществени няколко етапа на реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ гр. Велико Търново:

А) През 1994-1997 год. е изготвен работен проект и е реализирана Временна технологична схема за работа на ПСОВ с аеробна стабилизация и механично обезводняване на утайките, при което е монтирана лентова филтърпреса, предвид недостатъчния брой на изсушителните полета.

Б) През 1998-2000 год. поради някои проблеми при работа на Временната технологична схема, е реализиран I етап на разширение и модернизация на ПСОВ гр. Велико Търново.

В) През 2001-2002 год. е изготвен работен проект и е реализиран II етап на разширение, реконструкция и модернизация на станцията.

С реализацията на горните етапи в ПСОВ гр. Велико Търново се осигурява:

- Механично пречистване

- Биологично пречистване

- Анаеробно изгниване в закрити неотопляеми изгниватели

- Механично обезводняване на утайките

Механичното пречистване е отделянето на едрите отпадъци, чрез монтирана на вход груба решетка. Следва фино механично пречистване, което се извършва в аериран пясъкомаслозадържател, който е с две работни секции - едната е за отделяне на фини механични примеси (пясък, въглищен прах и др.), а другата за отделяне на плаващи вещества (мазнини, масла и др.) .

Биологичното пречистване се осъществява от 3 броя биобасейни. Всеки биобасейн има по 8 броя стационарни повърхностни аератори.

##### Използвани методи за третиране и стабилизиране на утайките

Анаеробно третиранене на утайките в двустепенен открит изгнивател с обезводняване на 18 бр. изсушителни полета или механично обезводняване на лентова филтърпреса.

Съоръжения за третиране:

- Съвместно уплътняване в калоуплътнител на първични и вторични утайки

- Анаеробно третиране на утайките в двустепенен открит изгнивател

- Механично обезводняване на утайката на лентова филтър преса

- Обезводняване на изсушителни полета – 18 броя

- Депониране

Основни параметри на технологично оразмеряване на вход ПСОВ -гр.Велико Търново

Параметри на входящия поток в ПСОВ след реализиране на II етап:

Средно дневен поток                                  - 37500 м3/ден

Максимален дневен поток                         - 47500 м3/ден

БПК5                                                             - 265 мг/л

НВ                                                                 - 270 мг/л

ЕЖ(базирано на 60 гр. БПК5/жител. дн)   - 165625 ЕЖ

Степен на пречистване

Заустването на пречистените отпадъчните води от ПСОВ гр.Велико Търново е в повърхностни води на р.Янтра, която е водоприемник  III – та категория.

Постъпващите в ПСОВ отпадъчни води се пречистват до нива на замърсителите, по-ниски от граничните стойности, заложени в разрешителното за заустване.

6.1.2 Издадени разрешителни за заустване

| № по ред | Разрешително за заустване № | Приемник | Краен срок на действие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1006/13.08.2003 год. 1006/27.07.2006 год. 13140130/06.07.2009 год. Решение №406/23.02.2011 год. Решение № 1744/15.10.2015 год. | р.Янтра | 25.08.2006 год. 26.08.2009 год. 27.08.2015 год. 27.08.2015 год. 28.08.2025 год. |

6.1.3. Мониторинг отпадъчна вода

Контролът и наблюдението на ПСОВ – Велико Търново се осъществява, съгласно собствения план за мониторинг.

Контролът и наблюдението на производствени отпадъчни води се  осъществява,  съгласно Наредба №7, ДВ бр.98/01.12.2000г. за реда и условията за заустване на производствени отпадъчни води в канализационната система на населените места на местата на директни зауствания, предмет на договорите между ВиК”Йовковци” ООД и предприятията.

Контрол и наблюдение се осъществява на отпадъчни води постъпващи за пречистване на вход ПСОВ-Велико Търново, съгласно сключени договори между ВиК”Йовковци” ООД и фирми със специализиран транспорт (фекални машини).

Таблица със средни резултати от провеждания мониторинг върху качеството на входящия и изходящия потоци на ПСОВ за основните наблюдавани показатели – БПК5, ХПК, НВ, Общ азот и общ фосфор

| № | Показател | Единица на величината | ПСОВ – Велико Търново |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вход | изход |
| 1 | БПК 5 | mgO2/l | 132 | 5 |
| 2 | ХПК | mgO2/l | 245 | 35 |
| 3 | Неразтворени вещества | mg/l | 93 | 7 |
| 4 | Общ азот | mg/l | 19 | 5 |
| 5 | Общ фосфор | mg/l | 2,54 | 0,89 |

Анализ на данни от извършения мониторинг върху качеството на заустваните промишлени отпадъчни води от гр.Велико Търново, постъпващи за пречистване в ПСОВ-Велико Търново

| № по ред | Абонат | Основен замърсител | Категоризиране на абоната по степен на замърсяване (според БПК5) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Топлофикация ВТ"АД | без основни замърсители | 1 |
| 2 | "Винпром" АД | без основни замърсители | 1 |
| 3 | "Екстрапак" ООД | НВ | 1 |
| 4 | "Терем-Ивайло" ЕООД | Хром (шествалентен) | 1 |
| 5 | "Кроношпан България" ЕООД | без основни замърсители | 1 |
| 6 | "Екоцет" ООД | без основни замърсители | 1 |
| 7 | "Бизнес парк – В. Търново" | без основни замърсители | 2 |
| 8 | МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД | ХПК, БПК5 | 2 |
| 9 | "ОМВ България" ЕООД ТК ОМВ бензиностанция | НВ, ХПК | 2 |
| 10 | "Кауфланд България"ЕООД Енд Ко, Хипермаркет "Кауфланд" | ХПК | 2 |
| 11 | "Бритос" ЕООД | ХПК, БПК5 | 3 |
| 12 | "Елмот" АД | ХПК, БПК5 | 3 |
| 13 | "Болярка ВТ" АД | ХПК, БПК5 | 3 |
| 14 | "Елит Мес" ООД | ХПК, БПК5 | 3 |
| 15 | "Център за психично здраве-В.Т"ЕО | ХПК | 3 |
| 16 | "Лукойл България"ЕООД | ХПК | 3 |
| 17 | "Куадрант Бевъриджс" АД | ХПК, БПК5 | 3 |
| 18 | "Арбанаси" АД | ХПК | 3 |
| 19 | "Престиж 96" АД | ХПК, БПК5 | 3 |
| 20 | "ЦБА Пропърти Индестмънт"АД | ХПК | 3 |
| 21 | "Спасови и Стиви"ООД | ХПК, БПК5 | 3 |
| 22 | "Автоимпекс Генов" ООД | ХПК | 3 |
| 23 | "Водстрой ВТ" АД | ХПК | 3 |
| 24 | "Сити Новел"ЕООД | ХПК, БПК5 | 3 |

Анализ на данни от извършения мониторинг върху качеството на отпадъчни води, извозвани чрез специализиран превоз (фекални машини), постъпващи за пречистване в ПСОВ-Велико Търново

На вход ПСОВ-Велико Търново чрез специализиран транспорт (фекални машини), постъпват отпадъчни води за пречистване от следните фирми: „Мегапорт“ООД, „Томпет“ЕООД, „НСУ ГРУП“ЕООД, „Фреш Съпорт“ЕООД, „Строй рент“ЕООД, „ЕКОВЕЦЕ“ЕООД, „Канал Сервиз“ЕООД, „Комунални услуги ВТ“ЕООД, ЕТ„Ибрахим Мехмедов“ и „Канал Оптима - ВТ“ЕООД. След извършен мониторинг на отпадъчните води, те са категоризирани със степен на замърсяване по БПК5.

Брой на пробите за качество на пречистените отпадъчни води през 2022г.

| ПСОВ - Велико Търново и канализация |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общ брой проби | Стандартни проби | % стандартни |
| 70 | 66 | 94,29 |

Съгласно Решение № 1744/15.10.2015 г. за канализационна мрежа с ПСОВ-В.Търново, в мониторинга в разрешителното са включени проби от пунктове, които не са включени в канализационните колектори към ПСОВ-Велико Търново /поток 2 до поток 18/. Нестандартните проби са от пунктовете с директни зауствания в р.Янтра от поток 2 до поток 18.

Протоколи от извършен анализ на отпадъчните води на изход ПСОВ от независима акредитирана лаборатория

ПСОВ–Велико Търново–2 броя протоколи от „СЖС България“ ЕООД гр.София

| № | Показател | ПСОВ- Велико Търново – Поток № 1 (изход ПСОВ) – разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №13140130/06.07.2009 г. и Решение № 1744/15.10.2015 г. | Единица на величината | „СЖС България“ ЕООД гр.София |  | ИЕО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Е104А/ 02.02. 2022г. | Е1557 А/ 05.08. 2022г. |  |
| 1 | Мед* |  | mg/l | <0,02 | - | 0,1 |
| 2 | Никел* |  | mg/l | <0,02 | - | 0,2 |
| 3 | Олово* |  | mg/l | <0,010 | - | 0,05 |
| 4 | Цинк* |  | mg/l | <0,05 | - | 5,0 |
| 5 | Нефтопродукти |  | mg/l | <0,10 | <0,10 | 0,3 |
| 6 | Екстрахируеми вещества |  | mg/l | <2,0 | <2,0 | 3 |

Забележка: * Показателите се изпитват в Изпитвателна „Лаборатория води“, която е структурно звено към „ВиК Йовковци“ ООД гр.В.Търново.

Заключение: Постъпващите в ПСОВ - Велико Търново отпадъчни води се пречистват до нива на замърсителите, по-ниски от граничните стойности, заложени в разрешителното за заустване и отговарят на индивидуални емисионни ограничения на основните параметри на изход ПСОВ - Велико Търново.

6.2. Канализация Община Горна Оряховица

6.2.1.  Канализационни системи

Обща дължина на канализационна мрежа за гр. Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица и с. Първомайци  – 133, 706 км

ПСОВ – гр. Горна Оряховица

В изпълнение на Националната програма за изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води на населени места с над 10 000 ЕЖ, ПСОВ гр. Горна Оряховица е изградена като реализация на пилотен проект във водния сектор, финансиран от Европейския съюз по програма ISPA. Изграждането на станцията е и приоритет в общинските инвестиционни програми на общините Горна Оряховица и Лясковец, в посока намаляване на риска за човешкото здраве и околната среда, чрез ограничаване замърсяването на река Янтра.

Строителството на ПСОВ гр.Горна Оряховица е изпълнено в периода юли 2004 година – септември 2006 година.

Станцията е разположена на две площадки, на територията на две общини:

а) Основна площадка на ПСОВ – разположена е на 60 014 м2 в землището на община Лясковец

б) Площадка на ПС за отпадъчни води Долна Оряховица – разположена е на 2 861 м2 в землището на Долна Оряховица

Отпадъчните води на градовете Горна Оряховица и Лясковец се събират в общ колектор, по който постъпват в ПСОВ гр. Горна Оряховица.

Отпадъчните води на гр. Долна Оряховица постъпват в ПС за отпадъчни води, от където чрез напорен тръбопровод се довеждат до ПСОВ гр. Горна Оряховица.

Управлението, експлоатацията и поддържането на ПСОВ гр.Горна Оряховица са възложени на „ВиК Йовковци” ООД Велико Търново с договор за учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване на 18.01.2008 г.

ПСОВ гр.Горна Оряховица е проектирана да пречиства отпадъчни води от 102 000 ЕЖ.

Технологичната схема на пречистване включва механично и биологично пречистване и допречистване. Получените при пречиствателния процес утайки се третират в анаеробен изгнивател (метантанк) в мезофилен температурен режим (33˚С-35˚С). Полученият биогаз съдържа 65% метан и може да се използва за добив на електрическа и топлинна енергия.

Основни съоръжения в ПСОВ гр.Горна Оряховица са:

» Механично пречистване

- механични решетки – за грубо пречистване на едри механични примеси

- аериран пясъко-масло задържател – за утаяване и задържане на минерални примеси с едрина > 0.2 мм.

- първични (2 бр.) и вторични (2 бр.) радиални утаители – утаяване на неразтворените примеси

» Биологично пречистване

- биобасейн – в условия на постоянна аерация трансформиране на органичния азот от амониева форма до нитрати от нитрифициращи бактерии, разграждащи органичните замърсители

» Допречистване

- отстраняване на фосфор - чрез добавяне на железен трихлорид в биологич-ното стъпало

- отстраняване на азот - чрез денитрификация в неаерираната зона на биоба-сейна

##### Използвани методи за третиране и стабилизиране на утайките

- Уплътняване

- гравитационно за първична утайка;

- механично с приложение на флокулант за активна утайка;

- гравитационно за стабилизирана утайка

- Стабилизиране

- анаеробно изгниване в метан танк в мезофилен режим (30-35)˚С;

- получаване на газ метан;

- съхранение на газ метан в газголдер;

- изразходване на биогаз метан чрез факел за изгаряне

- Механично обезводняване на уплътнена стабилизирана утайка в лентова филтър преса

- Депониране

Основни параметри на технологично оразмеряване на вход ПСОВ гр.Горна Оряховица

Проектен брой ЕЖ                                          - 102 550 ЕЖ

Ежедневен поток отп. води при сухо време - 16028 м3/ден

Q макс.ч. при дъждовно време                       - 2565 м3 /час

БПК5 при 20°С:                                              - 6152 кг/ден

- 384 мг/л

Неразтворени вещества:                                 - 6202 кг/ден

- 387 мг/л

Общ азот                                                          - 801 кг/ден

- 50 мг/л

Общ фосфор                                                    - 165 кг/ден

- 10.3 мг/л

Степен на пречистване

Заустването на пречистените отпадъчните води от ПСОВ гр.Горна Оряховица е в повърхностни води – Дере на р.Янтра, която е водоприемник  III – та категория.

Постъпващите в ПСОВ гр.Горна Оряховица отпадъчни води се пречистват до нива на замърсителите, по-ниски от граничните стойности, заложени в разрешителното за заустване.

6.2.2 Издадени разрешителни за заустване

| № по ред | Разрешително за заустване № | Приемник | Краен срок на действие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 101842/14.12.2006 год. № 13140131/06.07.2009 год. реш.№183/08.12.2009 год. реш.№1883/05.05.2016 год. | р. Янтра | 14.12.2009 год. 15.12.2015 год. 15.12.2015 год. 15.12.2025 год. |

6.2.3. Мониторинг отпадъчна вода

Контролът и наблюдението на ПСОВ – Горна Оряховица се осъществява, съгласно собствения план за мониторинг.

Контролът и наблюдението на производствени отпадъчни води се  осъществява,  съгласно Наредба №7, ДВ бр.98/01.12.2000г. за реда и условията за заустване на производствени отпадъчни води в канализационната система на населените места на местата на директни зауствания, предмет на договорите между ВиК”Йовковци” ООД и предприятията.

Контрол и наблюдение се осъществява на отпадъчни води постъпващи за пречистване на вход ПСОВ-Горна Оряховица, съгласно сключени договори между ВиК”Йовковци” ООД и фирми със специализиран транспорт (фекални машини).

Таблица със средни резултати от провеждания мониторинг върху качеството на входящия и изходящия потоци на ПСОВ за основните наблюдавани показатели – БПК5, ХПК, НВ, Общ азот и общ фосфор

| № | Показател | Единица на величината | ПСОВ – Горна Оряховица |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вход | изход |
| 1 | БПК 5 | mgO2/l | 210 | 2,0 |
| 2 | ХПК | mgO2/l | 377 | 21 |
| 3 | Неразтворени вещества | mg/l | 69 | 3 |
| 4 | Общ азот | mg/l | 15,59 | 3,03 |
| 5 | Общ фосфор | mg/l | 2,32 | 0,33 |

Анализ на данни от извършения мониторинг върху качеството на заустваните промишлени отпадъчни води от гр.Горна Оряховица, постъпващи за пречистване в ПСОВ-Горна Оряховица

| № по ред | Абонат | Основен замърсител | Категоризиране на абоната по степен на замърсяване (според БПК5) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | "ПЕТРОЛ" АД СОФИЯ | без основни замърсители | 1 |
| 2 | "Р.А.-ОЗ-БОБИ" ООД | без основни замърсители | 1 |
| 3 | МБАЛ"СВ.ИВАН РИЛСКИ | ХПК, БПК5 | 2 |
| 4 | "ЮНИФЕЙС"ЕООД | ХПК, БПК5 | 3 |
| 5 | "СТЕФАНОВ-ИВ.СТЕФАНОВ 04" ЕООД | ХПК, БПК5 | 3 |
| 6 | "ХИМПРОДУКТ"АД Г.ОРЯХОВИЦА | ХПК | 3 |
| 7 | "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ"ЕООД Г.О. | ХПК, БПК5 | 3 |
| 8 | "СКЛАДОВА ТЕХНИКА"АД -ВЗТ | ХПК, БПК5 | 3 |
| 9 | "ДЕН И НОЩ "ООД | ХПК, БПК5 | 3 |
| 10 | "КУПРО 94" ЕООД | ХПК | 3 |
| 11 | "ЮПИ-МАКС" ООД | ХПК, БПК5 | 3 |
| 12 | "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД | ХПК, БПК5 | 3 |
| 13 | "РОДОПА-Г.О-ЦА-96" ЕООД | ХПК, БПК5 | 3 |
| 14 | ЕТ"КАМО КАМЕН ГЕОРГИЕВ" | ХПК, БПК5 | 3 |
| 15 | "КАСИ ТЕМПРА ПАК" ООД | ХПК | 3 |
| 16 | "ПРИТИ-95"ООД | ХПК | 3 |
| 17 | "СЛАВЯНКА" ЕАД, хлебозавод | ХПК, БПК5 | 3 |
| 18 | "Кауфланд България"ЕООД Енд Ко, Хипермаркет "Кауфланд" | ХПК, БПК5 | 3 |

Анализ на данни от извършения мониторинг върху качеството на отпадъчни води, извозвани чрез специализиран превоз (фекални машини), постъпващи за пречистване в ПСОВ-Горна Оряховица

На вход ПСОВ-Горна Оряховица чрез специализиран транспорт (фекални машини), постъпват отпадъчни води за пречистване от следните фирми: „Стефанов - Стефанов - 04“ ЕООД, „Феникс канал“ЕООД („Милки Лукс“ЕООД, „Би Си Си 2“ООД, „Енчо Енев ЕТЕ“ООД, РСУО- депо с.Шереметя), „Канал Оптима - ВТ“ЕООД, „СММ-МИЙТ“ ООД, ЕТ„Спринт – Йордан Димитров“ (Вебер Етикетен-България ООД), „ЕКО ТОЙ – Сервиз“, „Фреш Съпорт“ и „НСУ ГРУП“ЕООД. След извършен мониторинг на отпадъчните води, те са категоризирани със степен на замърсяване по БПК5.

Брой на пробите за качество на пречистените отпадъчни води през 2022г.

| ПСОВ – Горна Оряховица |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общ брой проби | Стандартни проби | % стандартни |
| 54 | 54 | 100 |

Протоколи от извършен анализ на отпадъчните води на изход ПСОВ от независима акредитирана лаборатория

ПСОВ–Горна Оряховица–2 броя протоколи от „СЖС България“ ЕООД гр.София

| № | Показател | ПСОВ– Горна Оряховица – Поток 1 (изход ПСОВ) – разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №13140131/06.07.2009 г. и Решение №1883/05.05.2016 г. | Единица на величината | „СЖС България“ ЕООД гр.София |  | ИЕО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Е958А/ 02.06. 2022г. | Е2692А/ 01.11. 2022г. |  |
| 1 | Арсен |  | mg/l | - | <0,001 | 0,2 |
| 2 | Живак |  | mg/l | - | <0,001 | 0,001 |
| 3 | Мед* |  | mg/l | <0,02 | <0,02 | 0,5 |
| 4 | Никел* |  | mg/l | <0,02 | <0,02 | 0,5 |
| 5 | Олово* |  | mg/l | <0,010 | <0,010 | 0,2 |
| 6 | Цинк* |  | mg/l | <0,05 | <0,05 | 10 |
| 7 | Кадмий* |  | mg/l | - | <0,0020 | 0,02 |
| 8 | Нефтопродукти |  | mg/l | <0,10 | <0,10 | 0,5 |

Забележка: * Показателите се изпитват в Изпитвателна „Лаборатория води“, която е структурно звено към „ВиК Йовковци“ ООД гр.В.Търново.

Заключение: Постъпващите в ПСОВ – Горна Оряховица отпадъчни води се пречистват до нива на замърсителите, по-ниски от граничните стойности, заложени в разрешителното за заустване и отговарят на индивидуалните емисионни ограничения на основните параметри на изход ПСОВ – Горна Оряховица.

6.3.  Канализация  Община Свищов

6.3.1 Канализационна система

На територията на Община Свищов има изградена канализационна мрежа само за град Свищов.  Канализационната система на град Свищов е с обща дължина 58 километра в т.ч. 21 километра канализационни колектори и 39 километра канализационна мрежа.

Цялата канализационна мрежа е изградена от стоманобетонови тръби, с изключение на един от колекторите, който е зидан.  По години на изграждане  – 15 % от мрежата е изградена преди 1960 г., 70% през периода 1961 – 1990 и 15 % през периода след 1990 г.

Дължината на главните канализационни колектори  на град Свищов е 21 км. Eксплоатират се две канални помпени станции (КПС).

ПСОВ – гр. Свищов

Изградената  пречиствателна станция за отпадни води за град Свищов (ПСОВ) е с капацитет 38 000 ЕЖ. Изграждането е по европейска програма и проектът е изпълнен от Община Свищов. Новата ПСОВ - Свищов включва:

- линия ( път на водата ) за обработка на отпадъчни води

- линия ( път на утайките) за третиране ( обработка ) на утайките.

Технологичната схема по пътя на водата включва: грубо механично, пълно биологично пречистване и обеззаразяване с UV облъчване.

Утайката ( излишната активна утайка) се стабилизира при аеробни условия и обезводнява механично с последващо постваруване.

Този проект е изготвен в съответствие с най добрите инженерни практики.

Предвидена е автоматизирана система за мониторинг и контрол на цялата ПСОВ (система СКАДА).

Новата станция за пречистване на отпадни води и инсталацията за обработка на утайките включва следните основни процеси:

- отстраняване на неразтворените твърди частици;

- отстраняване на пясъка и мазнините;

- биологично отстраняване на органичните замърсители;

- биологично отстраняване на азота чрез нитрификация и денитрификация;

- химическо утаяване на фосфора;

- гравитачно предварително утаяване на излишната утайка;

- аеробно стабилизиране на утайката;

- гравитачно уплътняване на стабилизираната утайка;

- механично обезводняване на утайката;

- инсталация за постваруване на кека;

- площадка за съхраняване на кека и обезводняване при естествени условия.

Битовите и промишлени отпадни води от града постъпват във входящата камера гравитачно. Тук потока първо се прецежда през груби механизирани решетки за защита  работните колела на помпите за сурова вода. Помпите са тип потопяеми. Подаващите помпи във входната ПС имат проектен максимален дебит от 1080 m3/h. Целия поток преминава към съоръженията за първична обработка. Само при крайна необходимост (авария или др. причина) постъпващите отпадни води ще се отвеждат през тръбата на байпаса. Байпаса е организиран така, че може да се използва за изключване на механичното пречистване  на биологичното пречистване или директно отвеждане на суровите води към реката.

След входната ПС, потокът отпадъчни води протича гравитачно през цялата станция до изхода. Станцията по пътя на водата е проектирана основно с две паралелни линии. Изключение е само аерирания пясъкомаслозадържател, който има отделен байпас.

Стъпалото за механично пречистване на водата включва: Предварителна обработка и грубо механично пречистване. Предварителната обработка се състои от груби решетки преди помпите за сурова вода. Грубото механично пречистване включва фини решетки и аериран пясъкомаслозадържател. Предназначението на решетките е да отстранят плаващите груби отпадъци и да защитят намиращото се по долу по течението оборудване от механични повреди. Задачата на камерата за отстраняване на пясъка и мазнините е да отстранява неразтворените твърди частици, мазнините и пясъка. Отсетите твърди частици и пясъка по време на предварителната подготовка се събират в контейнери и периодично се транспортират извън станцията. Отпадъчните води след механичното пречистване постъпват в Селектора, а от там в биобасейните.

Предвидено е пълно биологично пречистване с биологично отстраняване на органичните вещества (въглерода ), биологично отстраняване на азота, както и химично отстраняване на фосфора. За биологичната обработка се използват анаеробни, безкислородни и аерационни зони по дължина на биобасейните за пълно отстраняване на въглерода и азота. Резервоарите са проектирани със средна дълбочина на водата 5,3 метра. Смесения отток от биологичната обработка се отвежда към разпределителната камера пред двата вторични радиални утаители. Избрани са кръгли утаители поради високата ефективност при отделянето на смесените неразтворени твърди частици и стабилната и опростена експлоатация. Вторичните утаители са проектирани за лесна експлоатация и за съобразяване с различните условия на оттока. Отделената утайка от дъното на вторичните утаители се изпомпва като рециркулираща обратно към Селектора. Част от нея – Излишната активна утайка се изпраща към инсталацията за третиране на утайките за по нататъшна обработка.

Избистрената вода от повърхността на вторичните утаители се отвежда към инсталацията за дезинфекция. Тя е предвидена за извънредни ситуации при обявена от санитарните власти нужда. При нормален санитарен режим на територията на града не се ползва.

Пречистената вода отговаря на стандартите за заустване р.Дунав.

##### Използвани методи за третиране и стабилизиране на утайките

Третирането на утайката се състои в предварителното и гравитачно уплътняване, аеробно стабилизиране на утайката, последващо уплътняване и механично обезводняване с постваруване и възможност за временно съхранение преди депониране.

Стабилизираните утайки се изпращат в утайкоуплътнител и от там в силоз преди механичното им обезводняване. Обезводняването е посредством шнекови преси. Преди пресите утайката се кондиционира с полимер. Към обезводнената утайка (кек) се подава вар за постваруване. Обезводнената и варувана утайка се транспортира до транспортно средство за утайка или на временна площадка за кек. Обезводнените утайки се извозват за съхраняването им на депо.

Степен на пречистване

Заустването на пречистените отпадъчните води от ПСОВ гр. Свищов е в повърхностни води – р.Дунав.

Постъпващите в ПСОВ гр. Свищов отпадъчни води се пречистват до нива на замърсителите,  по-ниски от граничните стойности, заложени в разрешителното за заустване.

6.3.2. Издадени разрешителни за заустване

| № по ред | Разрешително за заустване № | Приемник | Краен срок на действие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 13140194/21.05.2012 год. Решение №1396/08.09.2014 год. Решение №1995/21.10.2016 год. Решение №2412/23.04.2018 год. | р.Дунав | - - - 21.05.2024 год. |

6.3.3. Мониторинг отпадъчна вода

Контролът и наблюдението на ПСОВ - Свищов се осъществява, съгласно собствения план за мониторинг.

Контролът и наблюдението на производствени отпадъчни води се  осъществява,  съгласно Наредба №7, ДВ бр.98/01.12.2000г. за реда и условията за заустване на производствени отпадъчни води в канализационната система на населените места на местата на директни зауствания, предмет на договорите между ВиК”Йовковци” ООД и предприятията.

Таблица със средни резултати от провеждания мониторинг върху качеството на входящия и изходящия потоци на ПСОВ за основните наблюдавани показатели – БПК5, ХПК, НВ, Общ азот и общ фосфор

| № | Показател | Единица на величината | ПСОВ - Свищов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вход | изход |
| 1 | БПК 5 | mgO2/l | 207 | 2,8 |
| 2 | ХПК | mgO2/l | 482 | 26 |
| 3 | Неразтворени вещества | mg/l | 177,7 | 9,1 |
| 4 | Общ азот | mg/l | 53,3 | 5,8 |
| 5 | Общ фосфор | mg/l | 6,12 | 1,82 |

Анализ на данни от извършения мониторинг върху качеството на заустваните промишлени отпадъчни води в градска канализация, постъпващи за пречистване в ПСОВ-Свищов на основните замърсители в гр. Свищов

| № по ред | Абонат | Основен замърсител | Категоризиране на абоната по степен на замърсяване (според БПК5) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | "ВИНПРОМ СВИЩОВ" АД | ХПК, БПК5 | 3 |
| 2 | "НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ " ЕООД | ХПК, БПК5 | 3 |

Брой на пробите за качество на пречистените отпадъчни води през 2022г.

| ПСОВ - гр.Свищов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общ брой проби | Стандартни проби | % стандартни |
| 28 | 28 | 100 |

Протоколи от извършен анализ на отпадъчните води на изход ПСОВ от независима акредитирана лаборатория

ПСОВ – Свищов – 2 броя протоколи от „СЖС България“ ЕООД гр.София

| № | Показател | ПСОВ-Свищов – Поток 1 (изход ПСОВ) – разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №13140194/21.05.2012 и Решение №1995/21.10.2016 год. | Единица на величината | „СЖС България“ ЕООД гр.София |  | ИЕО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Е1059А/ 16.06. 2022г. | Е2799А/ 22.11. 2022г. |  |
| 1 | Арсен |  | mg/l | <0,001 | <0,001 | 0,2 |
| 2 | Желязо* |  | mg/l | <0,005 | <0,005 | 5 |
| 3 | Мед* |  | mg/l | <0,02 | <0,02 | 0,5 |
| 4 | Никел* |  | mg/l | <0,02 | <0,02 | 0,5 |
| 5 | Олово* |  | mg/l | <0,010 | <0,010 | 0,2 |
| 6 | Цинк* | Решение №2412/23.04.2018 год. | mg/l | <0,05 | <0,05 | 10 |
| 7 | Кадмий* |  | mg/l | <0,0020 | <0,0020 | 0,02 |
| 8 | Нефтопродукти |  | mg/l | <0,10 | <0,10 | 0,5 |
| 9 | Екстрахируеми вещества |  | mg/l | <2,0 | <2,0 | 5 |

Забележка: * Показателите се изпитват в Изпитвателна „Лаборатория води“, която е структурно звено към „ВиК Йовковци“ ООД гр.В.Търново.

Заключение: Постъпващите в ПСОВ - Свищов отпадъчни води се пречистват до нива на замърсителите, по-ниски от граничните стойности, заложени в разрешителното за заустване и отговарят на индивидуалните емисионни ограничения на основните параметри на изход ПСОВ гр.Свищов.

6.4.  Канализация  Община Лясковец

6.4.1.  Канализационна система

Отпадъчните води на градовете Лясковец и Горна Оряховица се събират в общ колектор, по който постъпват в РПСОВ гр. Горна Оряховица.

Обща  дължина на канализационна мрежа  – 27,589 км

Анализ на данни от извършения мониторинг върху качеството на заустваните промишлени отпадъчни води от гр.Лясковец, постъпващи за пречистване в ПСОВ-Горна Оряховица

| № по ред | Абонат | Основен замърсител | Категоризиране на абоната по степен на замърсяване (според БПК5) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сартен бивш ФМА | без основни замърсители | 1 |
| 2 | "ПРИТИ-95"ООД | без основни замърсители | 2 |
| 3 | ЕТ"ИВАН МОМАКОВ-МОИМПЕКС" | без основни замърсители | 2 |
| 4 | "КРЪСТЕВИ Н" ООД | ХПК, БПК5 | 2 |
| 5 | ЕТ"АЛПЕН-САШО АЛЕКСИЕВ" | без основни замърсители | 2 |
| 6 | "ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ"ЕООД | НВ | 2 |
| 7 | "МАТ-2001" ООД | без основни замърсители | 2 |
| 8 | "ЛОЗЕВ"ЕООД АРБАНАСИ | ХПК, БПК5 | 3 |
| 9 | "ГО ГРИЛ" ООД | ХПК, БПК5 | 3 |
| 10 | "БУКЕТ" ЕООД | ХПК, БПК5 | 3 |
| 11 | "ТОТАЛ ВИНИ" ООД ЛЯСКОВЕЦ | ХПК, БПК5 | 3 |
| 12 | "АСТРЕЯ 91" ООД | ХПК, БПК5 | 3 |
| 13 | "КЕХЛИБАР"ООД | ХПК, БПК5 | 3 |
| 14 | ЕТ"ТОДОР КИРИЛОВ" ЛЯСКОВЕЦ | ХПК, БПК5 | 3 |
| 15 | "СИД" ООД ЛЯСКОВЕЦ | ХПК, БПК5 | 3 |
| 16 | "МИРАЖ-9999" ЕООД | ХПК | 3 |
| 17 | ЙОВИЧ" ЕООД ЛЯСКОВЕЦ | ХПК, БПК5 | 3 |

6.5.  Канализация  Община Стражица

6.5.1.  Канализационна система

Канализационна мрежа е изградена в град Стражица (95,6%) и частично изградена в селата Кесарево (58%),  Камен (52%)  и Сушица (40%).  През 2015г. са реализирани първите етапи на проекти за изграждане на вътрешна канализационна мрежа с пречиствателни съоръжения в селата Сушица, Камен и Кесарево, чийто проекти се финансират по ПРСР 2007- 2013 г., Мярка 321 - „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.

Неизградеността на канализационни мрежи в района е причина за заустване на отпадъчните води директно в реки и дерета или отвеждане в септични ями. Има една изградена ПСОВ - гр. Стражица, но тя е без изградено биологично стъпало и в момента е неработеща.

Общата дължина на канализационна мрежа за гр. Стражица, с. Кесарево, с. Камен и с. Сушица  – 58,607 км

6.5.2.  Издадени разрешителни за заустване

| № по ред | Разрешително за заустване № | Приемник | Краен срок на действие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | №100936/25.04.2005 год. №13140078/08.09.2008 год. №13140202/28.08.2012 год. Решение №2485/31.07.2018 год. | р.Голяма река | 25.04.2008 год. 08.09.2014 год. 28.08.2018год. 28.08.2024год. |

6.5.3.  Мониторинг отпадъчна вода

Брой на пробите за качество на непречистените отпадъчни води през 2022г.

| гр.Стражица |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общ брой проби | Стандартни проби | % стандартни |
| 7 | 7 | 100 |

ПСОВ – с.Сушица

6.5.1.1.  Канализационна система

Строежът е новоизградена вътрешна канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води на с.Сушица. Проектиран и изпълнен в съответствие с предвижданията на действащия Подробен устройствен план за ПИ улична мрежа и ПИ №00223 по КВС, землище на с.Сушица, община Стражица, област Велико Търново.

Модулната биологична пречиствателна станция за отпадъчни води е изградена на левия бряг на дерето, североизточно от с.Сушица.

Главен колектор на повърхностните води е Сушишкото дере, което преминава през селото. Подземните води в района са инфилтрационни и се подхранват основно от падналите валежи.

Чрез външен довеждащ колектор отпадните води се събират в черпателна помпена станция. От помпената станция отпадните води се изпомпват в разпределителен резервоар, от където чрез помпени агрегати се разпределя в каловите резервоари. От тях водата постъпва в модули Биореактор ВВ 600 – 2 броя. От модулите обработените води постъпват в събирателен тръбопровод Ф 300, който ги довежда до контактния резервоар. Пространството между модулите е запълнено с фракция.

Заустващия канал, отвеждащ пречистените води в приемника завършва с бетонова шахта ижаба-клапа.

Очистването на отпадъчните битови води се извършва в механо-биологични пречиствателни станции тип Биореактор ВВ 200 – 2 броя модули за общо 60-180 м3/ден отпадъчна вода, или за 1200 еквивалентни жители. Технологичната схема на пречистване е с „активна кал”. Безпроблемно се реализира биологична нитрификация и денитрификация. Стабилизираната кал е в аеробни условия и няма неприятен мирис.

Технологията на очистка на отпадъчните води е подбрана така, че продукцията на кал да бъде колкото се може по-малка и с това и необходимостта от извозването и да бъде през по-дълги интервали.

Основни параметри на технологично оразмеряване на вход ПСОВ –с.Сушица

Параметри на входящия поток в ПСОВ:

Средно дневен поток                                - до 60-180 м3/ден

Проектирана е разделна канализация – отвеждане с отделни системи на битови  и дъждовни води

Товар на вход -БПК5                                 - 72,0 кг/ден

Товар на вход -ХПК                                  - 144,0 кг/ден

Товар на вход -НВ                                     - 72 кг/ден

Товар на вход – Общ азот                         - 18,33 кг/ден

Товар на вход – Общ фосфор                   - 3,0 кг/ден

ЕЖ(базирано на 60 гр. БПК5/жител. дн)  - 1200 ЕЖ

6.5.2.1.  Издадени разрешителни за заустване ПСОВ - Сушица

| № по ред | Разрешително за заустване № | Приемник | Краен срок на действие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 13140282/05.04.2016 год. | р.Сушишко дере | 05.04.2026 год. |

6.5.3.1.  Мониторинг отпадъчна вода

Контролът и наблюдението на ПСОВ - Сушица се осъществява, съгласно собствения план за мониторинг

| Таблица със средни резултати от провеждания мониторинг върху качеството на входящия и изходящия потоци на ПСОВ за основните наблюдавани показатели – БПК5, ХПК и НВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показател | Единица на величината | ПСОВ - Сушица |  |
|  |  |  | вход | изход |
| 1 | БПК 5 | mgO2/l | 7,2 | 1,5 |
| 2 | ХПК | mgO2/l | 28 | 8 |
| 3 | Неразтворени вещества | mg/l | 10,95 | 2,23 |

Брой на пробите за качество на пречистените отпадъчни води през 2022г.

| ПСОВ - Сушица |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общ брой проби | Стандартни проби | % стандартни |
| 16 | 16 | 100 |

Протоколи от извършен анализ на отпадъчните води на изход ПСОВ от независима акредитирана лаборатория

ПСОВ – Сушица – 4 броя протоколи от „СЖС България“ ЕООД гр.София

| № | Показател | ПСОВ – Сушица – Пунк №2 (изход ПСОВ) – разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13140282/05.04.2016 г. | Единица на величи ната | „СЖС България“ ЕООД гр.София |  |  |  | ИЕО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Е303 А/ 16.03. 2022г. | Е1073 А/ 20.06. 2022г. | Е2176 А/ 23.09. 2022г. | Е3034 А/ 20.12. 2022г. |  |
| 1 | Екстрахируеми вещества |  | mg/l | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 3 |

Заключение:  Постъпващите в ПСОВ - Сушица отпадъчни води се пречистват до нива на замърсителите, по-ниски от граничните стойности, заложени в разрешителното за заустване и отговарят на индивидуалните емисионни ограничения на основните параметри на изход ПСОВ – Сушица.

ПСОВ – Кесарево

6.5.1.2.  Канализационна система

Пречиствателна станция за отпадъчни води на с.Кесарево е в ПИ №000520 по КВС, землище на с. Кесарево, община Стражица, област Велико Търново. Има изградена  вътрешна канализационна мрежа на с.Кесарево – Първи етап.

Битовата канализация се довежда до модулна ПСОВ и след пречистване на отпадъчните води, същите се предвижда да се отвеждат до РШ, от която се отвеждат за заустване в река Стара река.

Очистването на отпадъчните битови води се извършва в механо-биологични пречиствателни станции – 3 броя модула за общо 60-225 м3/ден отпадъчна вода, или за 1700 еквивалентни жители. Технологичната схема на пречистване е с „активна кал”. По тази технологична схема в едно съоръжение се съчетават функциите на биобасейн, вторичен утаител, денитрификация и калово стопанство. Безпроблемно се реализира биологична нитрификация и денитрификация. Биологичното стъпало работи на режим „продължителна аерация”.  Стабилизираната кал е в аеробни условия и няма неприятен мирис.

Технологията на очистка на отпадъчните води е подбрана така, че продукцията на кал да бъде колкото се може по-малка и с това и необходимостта от извозването и да бъде през по-дълги интервали.

Основни параметри на технологично оразмеряване на вход ПСОВ–с.Кесарево

Параметри на входящия поток в ПСОВ:

Средно дневен поток                                 - до 60-225 м3/ден

Проектирана е разделна канализация – отвеждане с отделни системи на битови  и дъждовни води

Товар на вход -БПК5                                 ~ 102,0 кг/ден

Товар на вход -ХПК                                  ~ 204,0 кг/ден

Товар на вход -НВ                                     ~ 102 кг/ден

Товар на вход – Общ азот                        ~ 18,7 кг/ден

Товар на вход – Общ фосфор                   ~ 3,1 кг/ден

ЕЖ(базирано на 60 гр. БПК5/жител. дн)  ~ 1700 ЕЖ

6.5.2.2.  Издадени разрешителни за заустване ПСОВ - Кесарево

| № по ред | Разрешително за заустване № | Приемник | Краен срок на действие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 13140108/14.01.2009 год. № 13140294/03.08.2017 год. Решение №3939/04.09.2023 год. | р.Лефеджа | 31.12.2014 год. 03.08.2023 год. 03.08.2029 год. |

6.5.3.2. Мониторинг отпадъчна вода

Контролът и наблюдението на ПСОВ - Кесарево се осъществява, съгласно собствения план за мониторинг

Таблица със средни резултати от провеждания мониторинг върху качеството на входящия и изходящия потоци  на  ПСОВ  за основните наблюдавани показатели – БПК5, ХПК и НВ

| № | Показател | Единица на величината | ПСОВ - Кесарево |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вход | изход |
| 1 | БПК 5 | mgO2/l | 107 | 1,5 |
| 2 | ХПК | mgO2/l | 250 | 10 |
| 3 | Неразтворени вещества | mg/l | 75,8 | 2,9 |

Брой на пробите за качество на пречистените отпадъчни води през 2022г.

| ПСОВ - Кесарево |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общ брой проби | Стандартни проби | % стандартни |
| 4 | 4 | 100 |

Заключение: Постъпващите в ПСОВ - Кесарево отпадъчни води се пречистват до нива на замърсителите, по-ниски от граничните стойности, заложени в разрешителното за заустване и отговарят на индивидуалните емисионни ограничения на основните параметри на изход ПСОВ – Кесарево.

ПСОВ - Камен

6.5.1.3.  Канализационна система

Пречиствателна станция за отпадъчни води на с.Камен се намира в урегулиран поземлен имот, землище на с. Камен, община Стражица, област Велико Търново. С изграждането на вътрешната канализационна мрежа на с.Камен – Първи етап се цели отвеждането на отпадъчните води от потребителите до ПСОВ за пречистване.

Битовата канализация се довежда до модулна ПСОВ чрез дъждопреливници и след пречистване на отпадъчните води, същите се предвижда да се отвеждат до РШ, от която се отвеждат за заустване в дере II категория – р.Шипа.

Очистването на отпадъчните битови води се извършва в механно-биологични пречиствателни станции – 3 броя модула за 1700 еквивалентни жители. Технологичната схема на пречистване е с „активна кал”. По тази технологична схема в едно съоръжение се съчетават функциите на биобасейн, вторичен утаител, денитрификация и калово стопанство. Безпроблемно се реализира биологична нитрификация и денитрификация. Биологичното стъпало работи на режим „продължителна аерация”.  Стабилизираната кал е в аеробни условия и няма неприятен мирис.

Технологията на очистка на отпадъчните води е подбрана така, че продукцията на кал да бъде колкото се може по-малка и с това и необходимостта от извозването и да бъде през по-дълги интервали.

Основни параметри на технологично оразмеряване на вход ПСОВ–с.Камен

Параметри на входящия поток в ПСОВ:

Средно дневен поток                                  - до 60-225 м3/ден

Проектирана е смесена канализация с дъждопреливници

Товар на вход -БПК5                                 ~ 102,0 кг/ден

Товар на вход -ХПК                                  ~ 204,0 кг/ден

Товар на вход -НВ                                     ~ 102 кг/ден

Товар на вход – Общ азот                        ~ 18,7 кг/ден

Товар на вход – Общ фосфор                   ~ 3,1 кг/ден

ЕЖ(базирано на 60 гр. БПК5/жител. дн)  ~ 1700 ЕЖ

6.5.2.3.  Издадени разрешителни за заустване ПСОВ – с.Камен

| № по ред | Разрешително за заустване № | Приемник | Краен срок на действие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 13140283/08.04.2016 год. | Каменско дере, приток на р.Шипа | 08.04.2026 год. |

6.5.3.3. Мониторинг отпадъчна вода

Поради малък брой включени абонати за 2022г. към канализационната мрежа на с.Камен, не постъпват битово-фекални отпадъчни води към вход ПСОВ с.Камен и на изход ПСОВ не се изпускат пречистени отпадъчни води. Дъждовните води имат незначителен дял в общия смесен поток на вход ПСОВ, при което не се осъществява пречистване и по тази причина не може да бъде осъществен собствен мониторинг по Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13140283/08.04.2016г. ПСОВ с.Камен е в пълен технологичен режим и се осъществява мониторинг от 2023г.

6.6.   Канализация  Община Павликени

6.6.1. Канализационна система

Обща  дължина на канализационна мрежа  – 38,271 км

ПСОВ – гр. Павликени

ПСОВ гр.Павликени е решена като компактна станция, която обединява съоръженията, необходими за механичното, биологичното пречистване и обеззаразяването на отпадъчните води и третиране на утайките.

ПСОВ гр.Павликени е проектирана да пречиства отпадъчни води от 10 596 ЕЖ (базирано на 60 гр. БПК5/жител дн.)

В общ технологичен блок се помещават съоръжения за прецеждане, препомпване и механично пречистване на суровата вода, съоръженията за съхранение и обезводняване на стабилизираната утайка.

Технологичният блок за механично пречистване и обезводняване включва:

По пътя на водата:

- груби решетки на вход

- помпена станция

- комбинирано съоръжение за механично пречистване

По пътя на утайките:

- утайкоуплътнител

- силоз за утайки

- ексцентрик винтови помпи за уплътнена утайка

- шнекова преса

Използвани методи за третиране и стабилизиране на утайките

Утайките са аеробно стабилизирани. Технологичната схема за тяхното третиране е следната:

  - Гравитационно уплътнаване

  - Хомогенизиране преди обезводняване

  - Обезводняване чрез шнекова преса

  - Постваруване

  - Депониране

Основни параметри на технологично оразмеряване на вход ПСОВ – гр. Павликени

Параметри на входящия поток в ПСОВ:

Средно дневен поток                                  - 3450 м3/ден

Максимален часови поток                         - 364 м3/час

Товар на вход -БПК5                                  - 635,8 кг/ден

Товар на вход -НВ                                      - 635,8 кг/ден

Товар на вход – Общ азот                          - 116,6 кг/ден

Товар на вход – Общ фосфор                    - 19,0 кг/ден

ЕЖ(базирано на 60 гр. БПК5/жител. дн)  - 10 596 ЕЖ

Степен на пречистване

Заустването на пречистените отпадъчните води от ПСОВ гр.Павликени е в повърхностни води на р.Павликенска, която е приток на р.Росица.

Резултатите от мониторинга на отпадъчните води на гр. Павликени показват ниска степен на замърсяване.

6.6.2. Издадени разрешителни за заустване

| № по ред | Разрешително за заустване № | Приемник | Краен срок на действие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 13140170/30.03.2011 год. № 13140252/09.09.2014 год. Решение №3319/14.07.2021 год. | р.Павликенска | 30.03.2021 год. 30.03.2021 год. 30.03.2031 год. |

6.6.3. Мониторинг отпадъчна вода

Контролът и наблюдението на ПСОВ - Павликени се осъществява, съгласно собствения план за мониторинг.

Контролът и наблюдението на производствени отпадъчни води се  осъществява, съгласно Наредба №7, ДВ бр.98/01.12.2000г. за реда и условията за заустване на производствени отпадъчни води в канализационната система на населените места на местата на директни зауствания, предмет на договорите между ВиК”Йовковци” ООД и промишлените предприятия. Поради слабо развитата промишленост в гр.Павликени, основните замърсители по определени показатели са ограничен брой.

Таблица със средни резултати от провеждания мониторинг върху качеството на входящия и изходящия потоци на  ПСОВ  за основните наблюдавани показатели – БПК5, ХПК, НВ, Общ азот и общ фосфор

| № | Показател | Единица на величината | ПСОВ - Павликени |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вход | изход |
| 1 | БПК 5 | mgO2/l | 21 | 1,7 |
| 2 | ХПК | mgO2/l | 59 | 14 |
| 3 | Неразтворени вещества | mg/l | 16,98 | 2,53 |
| 4 | Общ азот | mg/l | 7,9 | 6,5 |
| 5 | Общ фосфор | mg/l | 0,87 | 0,63 |

Анализ на данни от извършения мониторинг върху качеството на заустваните промишлени отпадъчни води в градска канализация, постъпващи за пречистване в ПСОВ-Павликени на основните замърсители в гр. Павликени

| № по ред | Абонат | Основен замърсител | Категоризиране на абоната по степен на замърсяване (според БПК5) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | „НАСЛАДА-92“ООД, цех за производство на вафли | ХПК, БПК5 | 3 |

Брой на пробите за качество на пречистените отпадъчни води през 2022г.

| ПСОВ - гр.Павликени |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общ брой проби | Стандартни проби | % стандартни |
| 28 | 28 | 100 |

Протоколи от извършен анализ на отпадъчните води на изход ПСОВ от независима акредитирана лаборатория

ПСОВ – Павликени – 2 броя протоколи от „СЖС България“ ЕООД гр.София

| № | Показател | ПСОВ-Павликени – Поток 1 (изход ПСОВ) – разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №13140170/30.03.2011г. №13140252/09.09.2014г. Решение №3319/14.07.2021 год. | Единица на величината | „СЖС България“ ЕООД гр.София |  | ИЕО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Е135 А/ 09.02. 2022г. | Е1780 А/ 17.08. 2022г. |  |
| 1 | Арсен |  | mg/l |  | <0,001 | 0,05 |
| 2 | Желязо* |  | mg/l | 0,042 |  | 1,5 |
| 3 | Мед* |  | mg/l | <0,02 |  | 0,1 |
| 4 | Цинк* |  | mg/l | <0,05 |  | 5,0 |
| 5 | Кадмий* |  | mg/l | <0,0020 |  | 0,01 |
| 6 | Нефтопродукти |  | mg/l | <0,10 | <0,10 | 0,3 |
| 7 | Екстрахируеми вещества |  | mg/l | <2,0 | <2,0 | 3,0 |
| 8 | Живак |  | mg/l | <0,001 | <0,001 | 0,001 |

Забележка: * Показателите се изпитват в Изпитвателна „Лаборатория води“, която е структурно звено към „ВиК Йовковци“ ООД гр.В.Търново.

Заключение: Постъпващите в ПСОВ - Павликени отпадъчни води се пречистват до нива на замърсителите, по-ниски от граничните стойности, заложени в разрешителното за заустване и отговарят на индивидуалните емисионни ограничения на основните параметри на изход ПСОВ – Павликени.

6.7.  Канализация  Община Полски Тръмбеш

6.7.1 Канализационна система

Изградена канализация в населените места на общината има само в гр. Полски Тръмбеш. През 1970 г. е изготвен работен проект за канализационната мрежа на града. Строителството на канализационната мрежа в града започва през 1974г. и продължава до сега, на етапи, съобразно одобрените проекти и отпусканите средства за тази цел. Канализацията е проектирана  като смесена – за съвместно отвеждане на битови и повърхностни дъждовни отпадъчни води. Канализацията е изградена основно от бетонови тръби  за  малките  диаметри  до  ф500  мм  и  от  стоманобетонни  тръби  за  по-големите диаметри – ф600мм, ф800мм, ф1000мм. Към момента са изградени около 83% от цялата мрежа и главният колектор, който е заустен в река Янтра (м.Ортлука), без пречиствателно съоръжение.

Общата дължина на изградената канализационна  мрежа е 23.917 км.

В   село   Петко   Каравелово   през   2009г.   е   започнато   изпълнение   на   проект „Канализация на  кв.75, 76, 77, 79 и 80 по плана на с. П. Каравелово”. Изграден е главен колектор и изгребна септична яма, но изпълнението на проекта е незавършено.

6.7.2  Издадени разрешителни за заустване

| № по ред | Разрешително за заустване № | Приемник | Краен срок на действие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13140196/30.05.2012 год. Решение №2415/30.04.2018 год. Решение №2725/27.08.2019 год. | р.Янтра | 30.05.2018 год. 30.05.2019 год. 30.05.2025 год. |

6.7.3. Мониторинг отпадъчна вода

Брой на пробите за качество на непречистените отпадъчни води през 2022г.

| гр.Полски Тръмбеш |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общ брой проби | Стандартни проби | % стандартни |
| 5 | 5 | 100 |

Контролът и наблюдението на производствени отпадъчни води се  осъществява, съгласно Наредба №7, ДВ бр.98/01.12.2000г. за реда и условията за заустване на производствени отпадъчни води в канализационната система на населените места на местата на директни зауствания, предмет на договорите между ВиК”Йовковци” ООД и промишлените предприятия.

Анализ на данни от извършения мониторинг върху качеството на заустваните промишлени отпадъчни води в градска канализация на гр. Полски Тръмбеш

| № по ред | Абонат | Основен замърсител | Категоризиране на абоната по степен на замърсеност (според БПК5) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | "ОЛИВА" АД, производствено предприятие | ХПК, БПК5 | 3 |

6.7.4. Проблеми

Липса на изградена ПСОВ гр.Полски Тръмбеш .

Нито едно от населените места на общината няма изградено съоръжение за пречистване на отпадните води.  За отвеждане на битово-фекалните води  се  използват основно септични ями. Част от отпадъчните води на населените места, през които преминават р. Янтра и р. Елийска постъпват директно в реките. Липсата на пречиствателни станции за отпадъчни води на територията   на общината и директното им заустване води  до увеличаване   на замърсяването на р. Янтра - защитена зона BG 0000610 - НАТУРА 2000.

Община Полски Тръмбеш има изготвен проект за изграждане на Пречиствателна станция на гр. Полски Тръмбеш. Проекта предвижда освен изграждане на ПСОВ, доизграждане  и реконструкция  на канализационната  мрежа на града, както и  подмяна на амортизиралите водопроводните тръби в участъците, където ще се изгражда и реконструира канализационната мрежа. При реконструкцията на канализационната мрежа на града се предвижда изграждане на канализационни профили по отделни улици, основно разположени в северозападната и западната най - висока част на града, както и в североизточната и източната по-ниска част, където няма изградена канализация. В проекта се залага също подмяната на компрометирани участъци от съществуващата канализация. Ще се извърши и подмяна на спирателните кранове, както и монтаж на нови противопожарни хидранти. Предвидените за реконструкция водопроводни участъци е заложено да се изпълняват от качествени РЕ тръби с необходимите диаметри и работно налягане, ще се подменят и водопроводните отклонения към прилежащите имоти.

След направени геоложки и хидроложки проучвания на терена, предвид  релефа на местността за гравитационното довеждане на отпадъчните води, като най-подходяща алтернатива за терен за изграждане на ПСОВ е избран поземлен имот № 57354.29.6, с площ  15,654 дка в м. „Ортлука” в землището на гр. Полски Тръмбеш,  намиращ  се  в югоизточната  част  на  града.  Поведена  е  процедура  за  промяна  на  предназначението на имота, както и процедура по глава шеста от ЗООС и е издадено Решение № ВТ-23- ПР/2012, за преценяване необходимостта от ОВОС.

Проекта предвижда ПСОВ да извършва биологично пречистване с активни утайки и процес „продължителна аерация”. Така едновременното ще се извършва отстраняване на органичната (въглеродна) замърсеност и стабилизиране на получената излишна активна утайка.

6.8.  Канализация  Община Сухиндол

6.8.1.Канализационна система

Канализационната мрежа за отпадъчни  води е изградена само в гр. Сухиндол.

Обща дължина на канализационна мрежа  – 9,365 км

6.8.2. Издадени разрешителни за заустване

| № по ред | Разрешително за заустване № | Приемник | Краен срок на действие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13140010/27.04.2007 год. Решение №1029/26.03.2013 год. Решение № 1863/23.03.2016 год. Решение № 3429/06.12.2021 год. | Дере Водешница | 27.04.2013 год. 31.12.2015 год. 01.01.2022 год. 27.04.2026 год. |

6.8.3. Мониторинг отпадъчна вода

Брой на пробите за качество на непречистените отпадъчни води през 2022г.

| гр.Сухиндол |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общ брой проби | Стандартни проби | % стандартни |
| 4 | 3 | 75 |

6.9.  Канализация  Община Елена

6.9.1. Канализационна система

Канализационната мрежа в града е почти напълно изградена, но липсва градска пречиствателна станция.

Най-големият замърсител е „Би Си Си Хандел“ ООД. Предприятието разполага със собствена пречиствателна станция, но тя не може да осигури ефикасното пречистване на отпадните води от млекопреработката. Очаква се с изграждане на градската пречиствателна станция проблемите, свързани със замърсяване на водните течения да бъдат разрешени.

Друг проблем е строителството на жилищни сгради, без съоръжения за пречистване на отпадните води в санитарно-охранителната зона на яз. Йовковци и по поречието на р. Веселина.

Обща дължина на канализационна мрежа  – 15, 081 км

6.9.2.  Издадени разрешителни за заустване

| № по ред | Разрешително за заустване № | Приемник | Краен срок на действие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 13140137/15.09.2009 год. Решение №1457/03.11.2014 год. Решение №3282/04.06.2021 год. | р.Еленска | 31.12.2014 год. 31.12.2020 год. 15.09.2026 год. |

6.9.3. Мониторинг отпадъчна вода

Брой на пробите за качество на непречистените отпадъчни води през 2022г.

| гр.Елена |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общ брой проби | Стандартни проби | % стандартни |
| 30 | 25 | 83 |

6.10.   Канализация  Община Златарица

„ВиК Йовковци“ ООД – Велико Търново не предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води в Община Златарица.

6.11. Отпадъчни води от Пречиствателна станция за питейни води „Йовковци”

За  заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на обект: Пречиствателна станция за питейни води „Йовковци” има издадено Разрешително за ползване на воден обект – р.Плаковчица от БДДР – гр.Плевен.

Отпадъчните води са смесен поток – пречистени битово-фекални и технологични отпадъчни води след утаител (микроязовир-калохранилище).

6.11.1.  Издадени разрешителни за заустване

| № по ред | Разрешително за заустване № | Приемник | Краен срок на действие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | №101157/26.09.2005 год. №101157/12.10.2005 год. №13140085/01.10.2008 год. Решение №1422/24.09.2014 год. Решение №3059/21.09.2020 год. | р.Плаковчица | 26.09.2008 год. 12.10.2008 год. 13.10.2014 год. 13.10.2020 год. 13.10.2026 год. |

6.11.2. Мониторинг отпадъчна вода

Брой на пробите за качество на отпадъчни води през 2022г.

| ПСПВ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общ брой проби | Стандартни проби | % стандартни |
| 16 | 16 | 100 |

7. ПРОГРАМАТА ЗА ДЕЙСТВИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА

| № по ред | Действия за постигане на целите | Задачи |  | Начален и краен срок | Ефект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО |  |  |  |  |  |
| 1 | Сондажи и каптажи |  | Рехабилитация на каптажи | 2022-2026 | Осигуряване на необходимите количества и качество на вода |
| 2 | Довеждащи съоръжения |  | Рехабилитация на довеждащи съоръжения | 2022-2026 | Намаляване на общи загуби на вода |
| 3 | Резервоари |  | Ремонт на напорни и черпателни резервоари | 2022-2026 | Подобряване непрекъснатостта на водоснабдяване |
| 4 | Помпени станции |  | Ремонти на помпени станции | 2022-2026 | Повишаване на енергийната ефективност |
| 5 | Рехабилитация и разширяване на водопроводната мрежа над 10 м |  | Реконструкция ВМ на ул."Пaнорамна", ул."Мармарлийска" гр.В.Търново, гр. Дебелец, с. Ресен | 2022-2026 | Намаляване на общи загуби на вода |
| 6 | Сградни водопроводни отклонения |  | Сградни водопроводни отклонения – нови и подмяна | 2022-2026 | Намаляване авариите по водопроводната мрежа и повишаване на нивото на покритие с услугата доставяне |
| 7 | Рехабилитация и разширяване на канализационната мрежа над 10 м |  | Реконструкция КМ на ул."Панорамна" гр.В.Търново | 2022-2026 | Намаляване авариите по канализационната мрежа и повишаване на нивото на покритие с услугата отвеждане |
| 8 | Сградни канализационни отклонения |  | Сградни канализационни отклонения – нови и подмяна | 2022-2026 | Намаляване авариите по канализационната мрежа и повишаване на нивото на покритие с услугата отвеждане |

| ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Довеждащи съоръжения | Рехабилитация на довеждащ водопровод с. Стрелец, с. Горски Горен Тръмбеш, гр. Долна Оряховица | 2022-2026 | Намаляване на общи загуби на вода |
| 2 | Резервоари | Ремонт на напорни резервоари | 2022-2026 | Подобряване непрекъснатостта на водоснабдяване |
| 3 | Помпени станции | Ремонти на помпени станции | 2022-2026 | Повишаване на енергийната ефективност |
| 4 | Рехабилитация и разширяване на водопроводната мрежа над 10 м | Реконструкция ВМ ул. „Македония”, ул. „Ангел Кънчев” – гр. Горна Оряховица | 2022-2026 | Намаляване на общи загуби на вода |
| 5 | Сградни водопроводни отклонения | Сградни водопроводни отклонения – нови и подмяна | 2022-2026 | Намаляване авариите по водопроводната мрежа и повишаване на нивото на покритие с услугата доставяне |
| 6 | Рехабилитация и разширяване на канализационната мрежа над 10 м | Реконструкция ВКМ | 2022-2026 | Намаляване авариите по канализационната мрежа и повишаване на нивото на покритие с услугата отвеждане |
| 7 | Сградни канализационни отклонения | Сградни канализационни отклонения – нови и подмяна | 2022-2026 | Намаляване авариите по канализационната мрежа и повишаване на нивото на покритие с услугата отвеждане |

| ОБЩИНА СВИЩОВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сондажи и каптажи | Рехабилитация на Дренажи с. Червена, с. Х. Димитрово, с. Овча могила, с. Морава, с. Козловец, с. Александрово | 2022-2026 | Осигуряване на необходимите количества и качество на вода |
| 2 | Довеждащи съоръжения | Реконструкция на участъци между Раней 2 и Раней 3 и между Раней 3 и Раней 4 | 2022-2026 | Намаляване на общи загуби на вода |
| 3 | Резервоари | Ремонт на напорни и черпателни резервоари | 2022-2026 | Подобряване непрекъснатостта на водоснабдяване |
| 4 | Помпени станции | Ремонти на помпени станции | 2022-2026 | Повишаване на енергийната ефективност |
| 5 | Рехабилитация и разширяване на водопроводната мрежа над 10 м | Реконструкция ВМ на ул."Трети март", гр. Свищов | 2022-2026 | Намаляване на общи загуби на вода |
| 6 | Сградни водопроводни отклонения | Сградни водопроводни отклонения – нови и подмяна | 2022-2026 | Намаляване авариите по водопроводната мрежа и повишаване на нивото на покритие с услугата доставяне |
| 7 | Рехабилитация и разширяване на канализационната мрежа над 10 м | Реконструкция на ул."Трети март" гр.Свищов | 2022-2026 | Намаляване авариите по канализационната мрежа и повишаване на нивото на покритие с услугата отвеждане |
| 8 | Сградни канализационни отклонения | Сградни канализационни отклонения – нови и подмяна | 2022-2026 | Намаляване авариите по канализационната мрежа и повишаване на нивото на покритие с услугата отвеждане |

| ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Довеждащи съоръжения | Рехабилитация на довеждащ водопровод с. Мерданя | 2022-2026 | Намаляване на общи загуби на вода |
| 2 | Резервоари | Ремонт на напорни резервоари | 2022-2026 | Подобряване непрекъснатостта на водоснабдяване |
| 3 | Помпени станции | Ремонти на помпени станции | 2022-2026 | Повишаване на енергийната ефективност |
| 4 | Рехабилитация и разширяване на водопроводната мрежа над 10 м | Реконструкция ВМ ул. „П. Караминчев”, ул. „Г. Бенковски”, ул. „Г. Раковски” – гр. Лясковец | 2022-2026 | Намаляване на общи загуби на вода |
| 5 | Сградни водопроводни отклонения | Сградни водопроводни отклонения – нови и подмяна | 2022-2026 | Намаляване авариите по водопроводната мрежа и повишаване на нивото на покритие с услугата доставяне |
| 6 | Рехабилитация и разширяване на канализационната мрежа над 10 м | Реконструкция ВКМ | 2022-2026 | Намаляване авариите по канализационната мрежа и повишаване на нивото на покритие с услугата отвеждане |
| 7 | Сградни канализационни отклонения | Сградни канализационни отклонения – нови и подмяна | 2022-2026 | Намаляване авариите по канализационната мрежа и повишаване на нивото на покритие с услугата отвеждане |

| ОБЩИНА СТРАЖИЦА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сондажи и каптажи | Рехабилитация на каптажи | 2022-2026 | Осигуряване на необходимите количества и качество на вода |
| 2 | Довеждащи съоръжения | Реконструкция нап. вод. с.Нова Върбовка, нап. вод. с.Царски извор и довеждащ водопровод с. Виноград | 2022-2026 | Намаляване на общи загуби на вода |
| 3 | Резервоари | Ремонт на напорни и черпателни резервоари | 2022-2026 | Подобряване непрекъснатостта на водоснабдяване |
| 4 | Помпени станции | Ремонти на помпени станции | 2022-2026 | Повишаване на енергийната ефективност |
| 5 | Рехабилитация и разширяване на водопроводната мрежа над 10 м | Реконструкция ВМ ул. „Батак”, ул. „В. Левски”, ул. „Волга”, ул. „Рила”, ул. „Христо Ботев” – гр. Стражица | 2022-2026 | Намаляване на общи загуби на вода |
| 6 | Сградни водопроводни отклонения | Сградни водопроводни отклонения – нови и подмяна | 2022-2026 | Намаляване авариите по водопроводната мрежа и повишаване на нивото на покритие с услугата доставяне |
| 7 | Сградни канализационни отклонения | Сградни канализационни отклонения – нови и подмяна | 2022-2026 | Намаляване авариите по канализационната мрежа и повишаване на нивото на покритие с услугата отвеждане |

| ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сондажи и каптажи | Рехабилитация на каптажи | 2022-2026 | Осигуряване на необходимите количества и качество на вода |
| 2 | Довеждащи съоръжения | Реконструкция тласкателен водопровод ПС Паликени 2, ПС Димча, довеждащ с. Патреш | 2022-2026 | Намаляване на общи загуби на вода |
| 3 | Резервоари | Ремонт на напорни и черпателни резервоари | 2022-2026 | Подобряване непрекъснатостта на водоснабдяване |
| 4 | Помпени станции | Ремонт на ПС | 2022-2026 | Повишаване на енергийната ефективност |
| 5 | Рехабилитация и разширяване на водопроводната мрежа над 10 м | Реконструкция на ВМ ул. „Л. Каравелов”, ул. „Кирил и Методий”, с.Недан, с.Сломер | 2022-2026 | Намаляване на общи загуби на вода |
| 6 | Сградни водопроводни отклонения | Сградни водопроводни отклонения – нови и подмяна | 2022-2026 | Намаляване авариите по водопроводната мрежа и повишаване на нивото на покритие с услугата доставяне |
| 7 | Рехабилитация и разширяване на канализационната мрежа над 10 м | Реконструкция на КМ | 2022-2026 | Намаляване авариите по канализационната мрежа и повишаване на нивото на покритие с услугата отвеждане |
| 8 | Сградни канализационни отклонения | Сградни канализационни отклонения – нови и подмяна | 2022-2026 | Намаляване авариите по канализационната мрежа и повишаване на нивото на покритие с услугата отвеждане |

| ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сондажи и каптажи | Рехабилитация на каптажи | 2022-2026 | Осигуряване на необходимите количества и качество на вода |
| 2 | Довеждащи съоръжения | Рехабилитация на довеждащи водопровод с. Куцина, хранителен водопровод с. Климентово, тласкател Иванча | 2022-2026 | Намаляване на общи загуби на вода |
| 3 | Резервоари | Ремонт на напорни и черпателни резервоари | 2022-2026 | Подобряване непрекъснатостта на водоснабдяване |
| 4 | Помпени станции | Ремонт на помпени станции | 2022-2026 | Повишаване на енергийната ефективност |
| 5 | Рехабилитация и разширяване на водопроводната мрежа над 10 м | Реконструкция ВМ ул. „Средец”, ул. „Изворова”, ул. „20 април”, ул. „Х. Сидер” – гр. П. Тръмбеш, с. Обединение, с. Орловец, с.Масларево и с.Страхилово | 2022-2026 | Намаляване на общи загуби на вода |
| 6 | Сградни водопроводни отклонения | Сградни водопроводни отклонения – нови и подмяна | 2022-2026 | Намаляване авариите по водопроводната мрежа и повишаване на нивото на покритие с услугата доставяне |
| 7 | Сградни канализационни отклонения | Сградни канализационни отклонения – нови и подмяна | 2022-2026 | Намаляване авариите по канализационната мрежа и повишаване на нивото на покритие с услугата отвеждане |

| ОБЩИНА СУХИНДОЛ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сондажи и каптажи | Рехабилитация на каптажи | 2022-2026 | Осигуряване на необходимите количества и качество на вода |
| 2 | Довеждащи съоръжения | Реконструкция нап.вод. от ПС „Коевци 1” до ЧР на ПС „Коевци 2”, от ПС „Коевци 2” до НР | 2022-2026 | Намаляване на общи загуби на вода |
| 3 | Резервоари | Ремонт на напорни и черпателни резервоари | 2022-2026 | Подобряване непрекъснатостта на водоснабдяване |
| 4 | Помпени станции | Ремонт на ПС | 2022-2026 | Повишаване на енергийната ефективност |
| 5 | Рехабилитация и разширяване на водопроводната мрежа над 10 м | Реконструкция ВМ с. Бяла река | 2022-2026 | Намаляване на общи загуби на вода |
| 6 | Сградни водопроводни отклонения | Сградни водопроводни отклонения – нови и подмяна | 2022-2026 | Намаляване авариите по водопроводната мрежа и повишаване на нивото на покритие с услугата доставяне |
| 7 | Сградни канализационни отклонения | Сградни канализационни отклонения – нови и подмяна | 2022-2026 | Намаляване авариите по канализационната мрежа и повишаване на нивото на покритие с услугата отвеждане |

| ОБЩИНА ЕЛЕНА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сондажи и каптажи | Рехабилитация на каптажи | 2022-2026 | Осигуряване на необходимите количества и качество на вода |
| 2 | Довеждащи съоръжения | Реконструкция хран. вод. за с. Каменари, хран. водопровод с. Светославци, довеждащ за с. Средни колиби, с. Раювци и с. Илиевци | 2022-2026 | Намаляване на общи загуби на вода |
| 3 | Резервоари | Ремонт на напорни и черпателни резервоари | 2022-2026 | Подобряване непрекъснатостта на водоснабдяване |
| 4 | Помпени станции | Ремонт ПС Бадевци, ПС Гюрлека | 2022-2026 | Повишаване на енергийната ефективност |
| 5 | Рехабилитация и разширяване на водопроводната мрежа над 10 м | Реконструкция ВМ на с. Бойковци, с. Руховци, ул. „Неювци” – гр. Елена | 2022-2026 | Намаляване на общи загуби на вода |
| 6 | Сградни водопроводни отклонения | Сградни водопроводни отклонения – нови и подмяна | 2022-2026 | Намаляване авариите по водопроводната мрежа и повишаване на нивото на покритие с услугата доставяне |
| 7 | Сградни канализационни отклонения | Сградни канализационни отклонения – нови и подмяна | 2022-2026 | Намаляване авариите по канализационната мрежа и повишаване на нивото на покритие с услугата отвеждане |

| ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сондажи и каптажи | Рехабилитация на каптажи | 2022-2026 | Осигуряване на необходимите количества и качество на вода |
| 2 | Довеждащи съоръжения | Реконструкция на довеждащ водопровод с. Калайджии, напорен водопровод с. Сливовица | 2022-2026 | Намаляване на общи загуби на вода |
| 3 | Резервоари | Ремонт на напорни и черпателни резервоари | 2022-2026 | Подобряване непрекъснатостта на водоснабдяване |
| 4 | Помпени станции | Ремонт ПС | 2022-2026 | Повишаване на енергийната ефективност |
| 5 | Рехабилитация и разширяване на водопроводната мрежа над 10 м | Реконструкция на ВМ на с. Сливовица | 2022-2026 | Намаляване на общи загуби на вода |
| 6 | Сградни водопроводни отклонения | Сградни водопроводни отклонения – нови и подмяна | 2022-2026 | Намаляване авариите по водопроводната мрежа и повишаване на нивото на покритие с услугата доставяне |

Преди реализиране на инвестиционните предложения, заложени в План за опазване на околната среда и където се изисква по закон ще бъдат проведени изискващите се процедури по ЕО, оценка на въздействие върху околната среда и/или оценка на съвместимостта (ОС) им с предмета и целите на опазване на защитените зони.

8 . ПРИЛОЖЕНИЯ

Неразделна част от План за опазване на околната среда са План за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води (изготвя се ежегодно) и Програма за управление на отпадъците.